Министерство топлива и энергетики Российской Федерации

Научно-исследовательский, проектный и внедренческий центр организации труда в энергетике и энергетическом строительстве «ЦОТэнерго»

Нормы времени
на техническое обслуживание устройств релейной защиты на базе ИМС

СОГЛАСОВАНО:
ВРК «Электропрофсоюз»
(постановление от 20.05.92 г. № 13)

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Нормы времени на техническое обслуживание устройств релейной защиты на базе ИМС рекомендуются для применения на предприятиях Минтопэнерго.
2. При разработке норм времени использованы следующие материалы:
технические расчеты;
фотохронометражные наблюдения;
местные нормы времени;
Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ (РД 34.35.617-89) - М.: СПО «Союзтехэнерго», 1989;
методические указания по техническому обслуживанию устройств РЗА на базе ИМС.
3. Наименование профессии «электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики» (далее для краткости - электромонтер) и разряда рабочих в настоящих Нормах указаны в соответствии с действующими «Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих». Вып. 9. Ремонт оборудования электростанций и сетей». - М.: НИИтруда, 1985. Наименование должности инженер (далее для краткости - ИТР) указано в соответствии с «Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих». - М.: Экономика, 1989.
При внесении изменений и дополнений в тарифно-квалификационный справочник наименование профессий и разряды рабочих, указанные в нормах, должны соответственно изменяться.
4. Нормы времени даны в человеко-часах и установлены на полный объем работ, предусмотренный их содержанием и подлежащие выполнению звеном исполнителей. В содержание работ по техническому обслуживанию устройств релейной защиты включены основные операции, второстепенные операции в большинстве случаев не указываются, но учитываются нормами времени. При выполнении работ звеном трудозатраты между исполнителями распределяется поровну при всех видах технического обслуживания.
5. Кроме основных работ нормами учтено время на подготовительно-заключительные работы, в том числе на:
отключение вторичной коммутации при выводе сложных устройств релейной защиты из работы и принятия мер против возможности воздействия проверяемого устройства на другие устройства; ознакомление с технической документацией; подготовку рабочего места и приведение его в порядок в конце смены; получение приборов, инструментов, приспособлений и сдача их после окончания работы;
сборку и разборку схем для проверок устройств релейной защиты;
телефонные разговоры, связанные с проверкой аппаратуры;
переходы исполнителей, связанные с подготовкой и завершением работ, организацией работы и рабочего места, а также перемещением аппаратуры в пределах рабочей зоны на расстояние до 50 м;
оформление документации в процессе и после проверок устройств релейной защиты;
отдых и личные надобности.
Затраты времени на переходы исполнителей и доставку приборов и аппаратуры вручную от места хранения до рабочего места учитываются отдельно по таблице 1.
Затраты времени на транспортировку автотранспортом приборов и аппаратуры и перевозку персонала учитываются отдельно по таблице 2.
6. Нормы не учитывают время на:
выполнение организационно-технических мероприятий в соответствии с требованиями ПТБ;
монтажные работы, исправление и калькировку схем;
изготовление и ремонт приборов, приспособлений и инструмента;
обнаружение неисправности и последующий ремонт устройств релейной защиты;
выполнения возникающих в процессе технического обслуживания дополнительных работ, не предусмотренных технологией;
исправление брака в работе;
работу оперативно-обслуживающего персонала.
7. Затраты времени на выполнение организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасность производства работ в соответствии с требованиями ПТБ, необходимо учитывать отдельно по фактических затратам.
8. Нормы времени рассчитаны по формуле:
,
где Н.вр. - норма времени на операцию;
Топ - оперативное время на операцию;
пз - % оперативного времени на подготовительно-заключительные работы;
об - % оперативного времени на обслуживание рабочего места;
отл - % оперативного времени на отдых и личные надобности.
Расчетные значения процента оперативного времени на подготовительно-заключительные работы и обслуживание рабочего места составляют:
пз = 8 % об = 3 %
Время на отдых и личные надобности определяется в процентах от оперативного времени на основании Методических рекомендаций «Определение нормативов времени на отдых и личные надобности» (М.: 1982) и составляет отл = 6 %.
9. Согласно «Правилам технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ» (М.: СПО Союзтехэнерго, 1989) и «Правилам технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4-35 кВ (М.: СПО Союзтехэнерго, 1989) приняты следующие сокращения для обозначения видов технического обслуживания устройств релейной защиты:
Н - проверка при новом включении (наладка);
К1 - первый профилактический контроль;
К - профилактический контроль;
В - профилактическое восстановление (ремонт);
О - опробование
Периодичность технических осмотров аппаратуры и цепей вторичных соединений устанавливается МС РЗАИ в соответствии с местными условиями, но не реже двух раз в год.
Объем работ и трудозатраты при техническом осмотре соответствует операции «Внешний осмотр» при профилактическом восстановлении (В).
При необходимости проведения внеплановых или дополнительных работ по техническому обслуживанию устройств релейной защиты их объем определяется предприятием самостоятельно с учетом местных условий и, исходя из этих объемов, разрабатываются местные технически обоснованные нормы времени.
10. При выполнении работ в охранной зоне воздушных линий электропередачи, в местах прохода коммуникаций электроснабжения, в действующих электроустановках, вблизи конструкций и предметов, находящихся под напряжением (в случае, когда полное снятие напряжения по производственным условиям невозможно), если это связано с ограничением действий рабочих специальными требованиями техники безопасности, нормы времени определяются с коэффициентом в соответствии с п. 14 «Г» «Общей части» ЕНиР.
11. До введения настоящих Норм времени необходимо привести в соответствие с запроектированными организационно-технические условия на рабочих местах (организацию труда, применяемые приборы, приспособления и т.д.).
12. При внедрении на предприятии более совершенных, чем это предусмотрено настоящими Нормами, организации труда, технологии работ и т.д., обеспечивающих более высокий уровень производительности труда, следует разрабатывать методом технического нормирования и вводить в установленном порядке местные, более прогрессивные нормы времени.

Таблица 1

Время на доставку приборов и аппаратуры вручную от места хранения до рабочего места

Масса груза, кг	Затраты времени на 100 м, ч
0-10	0,04
11-20	0,06
21-40	0,15
Свыше 40	0,2

Таблица 2

Время на транспортировку автотранспортом приборов, аппаратуры и перевозку персонала

Зона обслуживания, км, до	Летний период		Зимний период
	Шоссейная дорога	Грунтовая дорога	Шоссейная дорога	Грунтовая дорога
	Скорость движения, км/ч
	45	30	40	25
	Время, ч
5	0,11	0,16	0,13	0,20
10	0,22	0,33	0,25	0,40
15	0,33	0,50	0,38	0,60
20	0,44	0,66	0,50	0,80
25	0,55	0,83	0,63	1,00
30	0,66	1,00	0,75	1,20
35	0,77	1,16	0,88	1,40
40	0,88	1,33	1,00	1,60
45	1,00	1,50	1,13	1,80
50	1,11	1,66	1,25	2,00
60	1,33	2,00	1,50	2,40
70	1,55	2,33	1,75	2,80
80	1,77	2,66	2,00	3,20
90	2,00	3,00	2,25	3,60
100	2,22	3,33	2,50	4,00

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕНЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Наименование установок, приборов, инструмента	Тип. Краткая техническая характеристика. ГОСТ, ТУ	При каких работах применяется (номера пунктов)
1	2	3
Установка для наладки и проверки простых и сложных защит	У 5053. ТУ 25-04.3624-78. Пределы регулирования и измерений: однофазного переменного тока от 0 до 200 А; однофазного переменного напряжения от 0 до 380 В; выпрямленного тока от 0 до 4,5 А; выпрямленного напряжения от 0 до 240 В; симметричного трехфазного напряжения от 0 до 98 В (без нагрузки - 112 В); угла сдвига фаз от 0 до 360°; предел допускаемой основной приведенной погрешности установки  2,5 %.	1. - 14.
Мегаомметры	М4100/1, М4100/3, М4100/4. Класс точности 1,0. Диапазон измерений и выходное напряжение: М4100/1-0-200 кОм, 0-20 МОм, 10010 В; М4100/3-0-1000 кОм, 0-100 МOм, 50050 В; М4100/4-0-1000 кОм, 0-200 МОм, 1000±100 В. ТУ 25-04.2131-78	1. - 14.
Милливольтметр	В3-38А. / ЯЫ.710.033 ТУ. / Диапазон измерения напряжения от 100 мкВ до 300 В, частот от 20 Гц до 5 МГц. Основная погрешность прибора не превышает ±2,5 % от 1 до 300 мВ, 4 % от 1 до 300 В	1. - 14.
Амперметры	Э525, Э526 / Класс точности 0,5. Конечное значение диапазона измерений: / Э525 - 0,5; 1 A / Э526 - 2,5; 5 А / ГОСТ 8711-78, ТУ 25-04.3716-79	1. - 14.
Вольтметр	Э533. Класс точности 0,5 / Конечное значение диапазона измерений: 75; 150; 300; 450; 600 В. / ГОСТ 8711-78, ТУ 25-04.3716-79	1., 2., 5., 6.
Комбинированный прибор	Ц4317. Класс точности при измерениях: на постоянном токе 2 - 1,5; на переменном токе - 4,0. Пределы измерений: сила постоянного тока - 0,05; 0,5; 1; 5; 10; 50; 250 мA; 1; 5 A; напряжение постоянного тока - 0,1; 0,5; 2,5; 10; 25; 50; 100; 250; 500; 1000 В; сила переменного тока - 0,25; 0,5; 1; 5; 10; 50; 250 мА; 1; 5A; напряжение переменного тока 0,5; 2,5; 10; 25; 50; 100; 250; 500; 1000 В; сопротивление постоянному току - 200 Ом; 3; 30; 300 кОм; 3 МОм. / ГОСТ 10374-74, ТУ 25-04.3300-77	1. - 14.
Миллисекундомер	Ф209. Прибор обеспечивает измерение временных параметров реле постоянного тока с током срабатывания до 10 A напряжением до 240 В, а также реле переменного тока с током срабатывания до 6 А напряжением до 380 В. Диапазон измеряемых интервалов времени до 1 мс до 10 с	1. - 14.
Вольтамперфазометр	ВАФ-85М. Конечное значение диапазона измерений: напряжения - 1; 5; 25; 125; 250 В; тока - 10; 50; 250 мА; с клещевой приставкой - 1; 5; 10 А; сдвига фаз - 180° - 0 - 180° (электрических) Допускаемая основная погрешность 4,0 % - при измерении тока и напряжений; 1,5 % - при измерении сдвига фаз, / ТУ 25-04.1141-77	1., 2., 5., 6.
Мост постоянного тока	Р333. Класс точности 0,5 - 5,0. Диапазон измерений 510-3 - 106 Ом. ТУ 25-04.118-77Е	3.
Осциллограф универсальный	С1-82. Предназначен для исследования электрических сигналов по двум каналам, измерения их временных и амплитудных параметров. Основные данные: вертикальное отклонение - полоса пропускания 0 - 10 МГц; коэффициент отклонения 1 мВ/дел - 5 В/дел; погрешность 3 %, входное сопротивление и емкость 1 МОм, 35 пф; горизонтальное отклонение - коэффициент разверток основной 0,05 мкс/дел - 0,5 с/дел (с 10-кратной растяжкой), задержанной 0,5 мкс/дел - 0,05 с/дел; Потребляемая мощность 100 В·А	1. - 14.
Генератор звуковой частоты	Г3-109. Класс точности 1,0 Диапазон частот от 20 Гц до 200 кГц. Номинальное выходное напряжение генератора не менее 15 В. / ЕХ3.269.086 ТУ	2., 5., 6.
Частотомер	Ч3-33. Диапазон измерения частоты синусоидальных и импульсных колебаний от 10 Гц до 10 МГц. Относительное значение нестабильности частоты внутреннего кварцевого генератора не более  5107 за 1 ч. И22.721.028.ТУ	2., 5., 6.
Автотрансформатор	ЛATР-1М. Регулирование напряжения от 0 до 250 В. Допускаемый ток нагрузки 9 А. / ТУ 16-517-216-69	1., 5., 6.
Установка комплектная для испытания изоляции повышенным напряжением	ИВК-2. Предел регулирования напряжения 0-2 кВ	1. - 14.
Инструмент слесарно-монтажный с изолирующими рукоятками	ГОСТ 11516-65	1. - 14.

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

Работы по техническому обслуживанию устройств РЗА выполняется в действующих цехах по месту установки этих устройств.
Объемы и технологическая последовательность работ приняты в соответствии с «Правилами технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ» и методическими указаниями и инструкциями по техническому обслуживанию устройств РЗА.
Форма организации труда для специалистов и электромонтеров по ТО аппаратуры РЗА - бригадная.
Последовательность выполнения работ, совокупность действий, приемы и методы труда каждого работника определяются производственными инструкциями и правилами техники безопасности в зависимости от вида работ, применяемого оборудования и номенклатуры устройств.
Зоной обслуживания являются цеха электростанции и ОРУ, где установлено основное или вспомогательное электрооборудование и устройства РЗА.
Рабочим местом являются помещение релейного щита, щита управления.
Технологическая оснастка комплектуется в соответствии с количеством и сложностью устройств РЗА. Перечень применяемых приборов и аппаратуры указан в разделе «Характеристика применяемого оборудования».
Техническая документация в систематизированном порядке, в зависимости от принятой на предприятии схемы обслуживания оборудования, должна храниться в шкафах.
До начала работ должно быть подготовлено:
рабочее место, на котором выполнены все организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работы в соответствии с правилами ТБ;
необходимая техническая документация;
необходимые устройства, приборы, соединительные провода, запасные части и инструмент.
Организация рабочих мест должна удовлетворять требованиям «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок» (М.: Энергоатомиздат, 1987), «Санитарных норм проектирования промышленных предприятий СН 245-71» (М.: Энергия, 1978), «Типовой инструкции по содержанию и применению первичных средств пожаротушения на предприятиях Минэнерго СССР» (М.: 1987).
Применяемый инструмент и приспособления должны строго соответствовать требованиям «Правил пользования инструментом и приспособлениями, применяемыми при ремонте и монтаже энергетического оборудования» (М.: Энергия, 1978).

Нормативная часть

1. Панель дистанционной защиты ПДЭ2001 (Д3751)
Состав звена:	ИТР - 1 чел.
	электромонтер 5 разряда - 1 чел.

Норма времени на одну панель

Содержание работы	Вид технического обслуживания
	Н	В	К1	К	О
1.1. Внешний осмотр	3,0	2,0	2,0	1,0	-
1.2. Предварительная проверка заданных уставок	-	6,0	6,0	-	-
1.3. Проверка соответствия проекту смонтированных устройств	4,0	-	-	-	-
1.4. Внутренний осмотр, чистка и проверка механической части аппаратуры (релейной и коммутационной)	18,0	12,6	12,6	7,6	-
1.5. Проверка сопротивления изоляции	4,0	-	-	-	-
1.6. Проверка блока питания БП-180
1.6.1. Проверка токов срабатывания электромагнитных расцепителей автоматических выключателей В2, В1	1,0	1,0	1,0	-	-
1.6.2. Проверка напряжения срабатывания I и II ступеней стабилизации выходных напряжений	3,2	2,5	2,5	-	-
1.6.3. Проверка значений выходных напряжений при номинальной нагрузке и напряжении питания	3,0	2,2	2,2	1,5	-
1.6.4. Проверка значений выходных напряжений блока питания при номинальной нагрузке и изменении напряжения на входе от 0,8 до 1,1 номинального	2,0	1,5	1,5	-	-
1.6.5. Проверка работы устройства контроля изоляции имитацией замыкания на землю через переходное сопротивление	1,5	1,0	1,0	-	-
1.6.6. Проверка отключения автоматических выключателей В1 и В2 и действия схемы АПВ при имитации КЗ на выходах блока	0,8	0,5	0,5	-	-
1.7. Тестовый контроль	-	1,0	1,0	-	-
1.8. Проверка измерительных органов
1.8.1. Проверка минимальных сопротивлений срабатывания реле сопротивления при смещениях характеристики	10,0	-	-	-	-
1.8.2. Регулирование заданных уставок и проверка характеристик - зависимостей Zср = f()	12,0	8,2	8,2	-	-
1.8.3. Определение токов точной работы и снятие характеристик - зависимостей Zср = f(J)	10,0	-	-	-	-
1.9. Проверка пускового органа блокировки при качаниях (ПОБ)
1.9.1. Проверка фильтра тока прямой или обратной последовательности	3,0	-	-	-	-
1.9.2. Проверка токов срабатывания пусковых органов ПОБ	4,0	2,8	2,8	-	-
1.10. Проверка устройства блокировки при неисправности цепей напряжения (БНН)
1.10.1. Проверка балансировки входных трансформаторов БНН	5,0	-	-	-	-
1.10.2. Проверка напряжения срабатывания БНН при поочередном подведении фазных напряжений	2,0	1,6	1,6	-	-
1.10.3. Проверка чувствительности деблокировки БНН по току нулевой последовательности	2,2	1,5	1,5	-	-
1.10.4. Проверка взаимодействия БНН с I быстродействующей ступенью	3,0	2,4	-	-	-
1.10.5. Проверка времени срабатывания элементов времени БНН	4,0	2,8	-	-	-
1.11. Проверка реле постоянного тока	4,0	3,0	-	-	-
1.12. Измерение и испытание изоляции	5,5	4,5	4,5	2,5	-
1.13. Проверка работоспособности элементов устройства	-	-	-	-	2,5
1.14. Комплексная проверка защиты при имитации различных видов повреждений
1.14.1. Проверка временных характеристик защиты при имитации двухфазных КЗ АВ, ВС, СА с подачей параметров аварийного режима, соответствующих 0; 0,5Z1; 0,9Z1; 1,1Z1; 0,9Z2; 1,1Z2; 0,9Z3; 1,1Z3	6,0	4,2	4,2	2,5	-
1.14.2. Проверка действия защиты при имитации близких двухфазных и трехфазных КЗ	4,0	2,8	2,8	-	-
1.14.3. Проверка логических входных и выходных цепей и цепей сигнализации	16,0	11,2	11,2	6,7	-
1.14.4. Проверка взаимодействия защиты с другими устройствами РЗА и действия ее на выключатели	8,2	5,7	5,7	-	-
1.15. Проверка защиты рабочим током и напряжением
1.15.1. Проверка правильности подключения цепей тока и напряжения	2,0	1,5	1,5	1,0	-
1.15.2. Проверка правильности включения ФТОП ПОБ	2,3	-	-	-	-
1.15.3. Проверка направленности реле сопротивления	3,0	-	-	-	-
1.16. Тестовый контроль	1,0	1,0	1,0	1,0	-
1.17. Подготовка к включению	8,0	5,0	5,0	1,0	0,5
1.18. Итого	155,7	88,5	80,3	24,8	3,0

2. Панель токовой защиты ПДЭ2002
Состав звена:	ИТР - 1 чел.
	электромонтер 5 разряда - 1 чел.

Норма времени на одну панель

Содержание работы	Вид технического обслуживания
	Н	В	К1	К	О
2.1. Внешний осмотр	2,0	1,0	1,0	0,3	-
2.2. Предварительная проверка заданных уставок	-	6,0	6,0	-	-
2.3. Проверка соответствия проекту смонтированных устройств	4,0	-	-	-	-
2.4. Внутренний осмотр, чистка и проверка механической части аппаратуры (релейной и коммутационной)	10,0	8,0	8,0	6,0	-
2.5. Проверка сопротивления изоляции	4,0	-	-	-	-
2.6. Проверка блока питания БП-180
2.6.1. Проверка токов срабатывания электромагнитных расцепителей автоматических выключателей В1, В2	1,0	1,0	1,0	-	-
2.6.2. Проверка напряжения срабатывания I и III ступеней стабилизации выходных напряжений	3,2	2,5	2,5	-	-
2.6.3. Проверка значений выходных напряжений блока питания при номинальной нагрузке и напряжения питания	3,0	2,2	2,2	1,5	-
2.6.4. Проверка значений выходных напряжений блока питания при номинальной нагрузке и изменении напряжения на входе от 0,8 до 1,1 номинального	2,0	1,5	1,5	-	-
2.6.5. Проверка работы устройства контроля изоляции имитацией замыкания на землю через переходное сопротивление	1,5	1,0	1,0	-	-
2.6.6. Проверка отключения автоматических выключателей В1 и В2 и действия схемы АПВ при имитации КЗ на выходах блока	0,8	0,5	0,5	-	-
2.7. Тестовый контроль	-	1,0	1,0	-	-
2.8. Проверка органа направления мощности (ОНМ) нулевой последовательности панели ПДЭ2002
2.8.1. Балансировка операционных усилителей по постоянному току	0,5	-	-	-	-
2.8.2. Регулирование фазовых соотношений в каналах контроля тока и напряжения	4,0	-	-	-	-
2.8.3. Проверка угла максимальной чувствительности реле мощности РМо и РМб	1,5	1,0	1,0	-	-
2.8.4. Проверка и настройка ОНМ на рабочих уставках по току и напряжению срабатывания	3,0	2,1	2,1	-	-
2.8.5. Проверка смещения характеристики	2,0	-	-	-	-
2.8.6. Проверка действия компенсации емкостных токов	4,0	-	-	-	-
2.8.7. Проверка зоны работы ОНМ на рабочих уставках	2,0	1,5	1,5	-	-
2.8.8. Проверка вольтамперных и угловых характеристик ОНМ на рабочих уставках	12,3	-	-	-	-
2.9. Проверка токовых реле междуфазной отсечки (МФО) и I - IV ступеней токовой защиты нулевой последовательности
2.9.1. Проверка токов срабатывания и возврата реле на рабочих уставках, определение коэффициента возврата	6,2	4,3	4,3	-	-
2.10. Проверка трехфазного реле тока модуля МБ-110
2.10.1. Проверка токов срабатывания реле на рабочей уставке при последовательном подведении фазных токов	4,0	3,0	3,0	-	-
2.10.2. Проверка тока срабатывания и возврата реле на рабочей уставке при подведении тока нулевой последовательности	2,0	1,5	1,5	-	-
2.11. Проверка реле тока с блокировкой от броска тока намагничивания модуля МР-109
2.11.1. Проверка настройки фильтра третьей гармонической составляющей	2,0	-	-	-	-
2.11.2. Проверка настройки фильтра второй гармонической составляющей	2,0	-	-	-	-
2.11.3. Проверка настройки фильтра первой гармонической составляющей	2,0	-	-	-	-
2.11.4. Проверка токов срабатывания и возврата реле на рабочей уставке	1,5	1,0	1,0	-	-
2.12. Проверка реле постоянного тока	2,0	1,4	1,4	-	-
2.13. Проверка исправности логических и выходных цепей защиты
2.13.1. Проверка действия защиты на выходные реле	16,0	12,0	12,0	-	-
2.13.2. Проверка устройства автоматического контроля исправности защиты	2,0	1,5	1,5	-	-
2.14. Проверка элементов выдержки времени защиты
2.14.1. Проверка времени срабатывания органов времени выдержки времени I и II ступеней ТНЗНП на рабочей уставке	2,0	1,4	1,4	-	-
2.14.2. Проверка времени срабатывания органов выдержки времени III ступени ТНЗНП и ускорения III ступени ТНЗНП по ВЧ каналу	1,0	0,5	0,5	-	-
2.14.3. Проверка времени срабатывания органов выдержки IV ступени ТЗНП, блокировки УТАПВ, защиты от неполнофазного режима	2,0	1,4	1,4	-	-
2.14.4. Проверка элементов выдержки времени каскадной отсечки, оперативного ускорения III ступени ТЗНП на рабочей уставке	1,0	0,5	0,5	-	-
2.15. Измерение и испытание изоляции	5,5	4,5	4,5	2,5	-
2.16. Проверка работоспособности элементов устройства	-	-	-	-	2,5
2.17. Комплексная проверка защиты при имитации различных видов повреждений
2.17.1. Проверка поведения защит при подведении к панели токов 0,9 и 1,1 уставки срабатывания I и последней ступеней	4,0	2,8	2,8	1,7	-
2.17.2. Проверка временных характеристик защиты при подведении к панели токов значением 1,3 уставки срабатывания соответствующих ступеней	2,0	1,5	1,5	1,0	-
2.17.3. Проверка направленности соответствующих ступеней защиты	1,0	0,8	0,8	-	-
2.18. Проверка взаимодействия устройств релейной защиты панели с другими устройствами РЗА, действия их на отключение выключателей через устройство АПВ и от собственной группы выходных реле	4,0	3,0	3,0	-	-
2.19. Проверка защиты рабочим током и напряжением
2.19.1. Проверка правильности подключения токовых цепей к панели	3,0	2,0	2,0	1,0	-
2.19.2. Проверка исправности и правильности подключения цепей напряжения на панели	3,0	2,0	2,0	1,0	-
2.19.3. Проверка правильности включения ОНМ	2,0	-	-	-	-
2.20. Тестовый контроль	1,0	1,0	1,0	1,0	-
2.21. Подготовка к включению	8,0	5,0	5,0	1,0	0,5
2.22. Итого на панель ПДЭ2002	140,0	80,4	80,4	17,0	3,0

3. Панель направленной и дифференциально-фазной защиты ПДЭ-2003 (НДЗ-751)
Состав звена:	ИТР - 1 чел.
	электромонтер 6 разряда - 1 чел.

Норма времени на одну панель

Содержание работы	Вид технического обслуживания
	Н	В	К1	К	О
3.1. Внешний осмотр	2,0	1,5	1,5	0,5	-
3.2. Предварительная проверка заданных уставок	-	8,0	8,0	-	-
3.3. Проверка соответствия проекту смонтированных устройств	4,0	-	-	-	-
3.4. Внутренний осмотр, чистка и проверка механической части аппаратуры (релейной и коммутационной)	12,0	8,2	8,2	5,0	-
3.5. Проверка сопротивления изоляции	4,0	-	-	-	-
3.6. Проверка блока питания БП-180
3.6.1. Проверка токов срабатывания электромагнитных расцепителей автоматических выключателей В1, В2	1,0	1,0	1,0	-	-
3.6.2. Проверка напряжения срабатывания I и II ступеней стабилизации выходных напряжений	3,2	2,5	2,5	-	-
3.6.3. Проверка значений выходных напряжений при номинальной нагрузке и напряжении питания	3,0	2,2	2,2	1,5	-
3.6.4. Проверка значений выходных напряжений блока питания при номинальной нагрузке и изменении напряжения на входе от 0,8 до 1,1 номинального	2,0	1,5	1,5	-	-
3.6.5. Проверка работы устройства контроля изоляции имитацией замыкания на землю через переходное сопротивление	1,5	1,0	1,0	-	-
3.6.6. Проверка отключения автоматических выключателей В1 и В2 и действия схемы АПВ при имитации КЗ на выходах блока	0,8	0,5	0,5	-	-
3.7. Тестовый контроль	-	1,0	1,0	-	-
3.8. Проверка измерительных органов
3.8.1. Проверка напряжений срабатывания и возврата реле напряжения РН1, РН2	2,0	1,4	1,4	-	-
3.8.2. Проверка уставок по току срабатывания реле тока и снятие тормозных характеристик	8,2	5,7	5,7	-	-
3.9. Проверка устройства контроля исправности цепей напряжения (КИН)	6,0	4,2	4,2	-	-
3.10. Проверка реле направления мощности обратной последовательности (РМОП)
3.10.1. Проверка настройки фильтра тока обратной последовательности (ФТОП)	4,0	-	-	-	-
3.10.2. Проверка настройки фильтра напряжения обратной последовательности (ФНОП)	4,0	-	-	-	-
3.10.3. Проверка тока срабатывания реле с действием на отключение (проверка частотной характеристики по току для НДЗ-751)	4,2	3,0	3,0	-	-
3.10.4. Проверка напряжения срабатывания реле с действием на отключение (проверка частотной характеристики по напряжению для НДЗ-751)	4,0	2,8	2,8	-	-
3.10.5. Проверка действия реле по дополнительному выходу (проверка настройки схемы сравнения для НДЗ-751)	3,0	2,1	-	-	-
3.10.6. Проверка параметров срабатывания реле при действии на блокировку	5,0	3,5	3,5	-	-
3.10.7. Проверка угла максимальной чувствительности	2,0	1,4	1,4	-	-
3.10.8. Проверка настройки уставки устройства компенсации емкостного тока	4,0	3,0	3,0	-	-
3.10.9. Проверка тормозных характеристик	4,2	2,8	-	-	-
3.10.10. Проверка вольт-амперных характеристик	6,0	4,2	-	-	-
3.10.11. Проверка угловых характеристик	6,0	4,0	-	-	-
3.11. Проверка характеристик органа манипуляции
3.11.1. Проверка коэффициента комбинированного фильтра токов органа манипуляции	1,0	0,5	0,5	-	-
3.11.2. Проверка настройки устройства компенсации емкостного тока линии	3,0	2,0	2,0	-	-
3.11.3. Проверка угла сдвига фаз между током и выходным напряжением органа манипуляции	4,2	3,0	3,0	-	-
3.11.4. Проверка чувствительности органа манипуляции	1,0	0,7	0,7	-	-
3.12. Проверка характеристик реле сопротивления
3.12.1. Проверка угла максимальной чувствительности	1,0	0,7	0,7	-	-
3.12.2. Проверка уставки по сопротивлению срабатывания	3,5	2,5	2,5	-	-
3.12.3. Определение тока точной работы и снятие характеристики Zср = f(I)	2,0	1,4	1,4	-	-
3.12.4. Проверка характеристики Zср = f()	2,0	1,4	1,4	-	-
3.13. Проверка логической части
3.13.1. Проверка работы устройства перевода в режим сравнения фаз	5,0	3,5	-	-	-
3.13.2. Проверка реле постоянного тока	5,0	3,5	-	-	-
3.13.3. Проверка элементов времени модуля логики МЛ-501	2,5	1,5	1,5	-	-
3.13.4. Проверка взаимодействия с другими устройствами РЗА и действия на выключатели	6,0	4,5	4,5	-	-
3.14. Измерение и испытание изоляции	5,5	4,5	4,5	2,5	-
3.15. Проверка работоспособности элементов устройства	-	-	-	-	2,5
3.16. Комплексная проверка
3.16.1. Проверка времени срабатывания защиты по основному каналу при имитации различных видов КЗ в защищаемой зоне (при К проверяется только поведение защиты)	3,0	2,1	2,1	1,3	-
3.16.2. Проверка времени срабатывания защиты при неполнофазном включении выключателя	2,8	2,0	2,0	-	-
3.16.3. Проверка времени срабатывания защиты в режиме фаз токов	2,0	1,5	1,5	-	-
3.16.4. Проверка времени срабатывания защиты при имитации включения выключателя на трехфазное КЗ	1,0	0,7	0,7	-	-
3.17. Проверка рабочим током и напряжением
3.17.1. Проверка правильности подключения цепей тока и напряжения к панели	1,2	0,8	0,8	0,5	-
3.17.2. Проверка правильности подключения цепей напряжения к устройству КИН	1,0	0,5	0,5	0,5	-
3.17.3. Проверка правильности включения РМОП	3,0	-	-	-	-
3.17.4. Проверка правильности включения реле сопротивления	2,0	-	-	-	-
3.17.5. Проверка правильности включения комбинационного фильтра органов манипуляции	3,0	2,0	2,0	-	-
3.17.6. Проверка действия релейной части совместно с приемопередатчиком	4,0	3,0	3,0	-	-
3.17.7. Проверка совпадения фаз токов и напряжений между подстанциями, где установлены полукомплекты защиты	16,0	11,0	11,0	-	-
3.18. Тестовый контроль	1,0	1,0	1,0	1,0	-
3.19. Подготовка к включению	24,0	16,0	16,0	5,0	1,0
3.20. Итого	201,8	135,8	115,7	17,8	3,5

4. Защита одиночной системы шин и ошиновки 500-750 кВ ПДЭ2006 (ДЗШТ-751)
Состав звена:	ИТР - 1 чел.
	электромонтер 5 разряда - 1 чел.

Норма времени на 1 панель

Содержание работы	Вид технического обслуживания
	Н	В	К1	К	О
4.1. Внешний осмотр	3,8	2,8	2,8	1,5	-
4.2. Предварительная проверка заданных уставок	-	6,0	6,0	-	-
4.3. Проверка соответствия проекту смонтированных устройств	4,0	-	-	-	-
4.4. Внутренний осмотр, чистка и проверка механической части аппаратуры (релейной и коммутационной)	11,5	10,0	10,0	7,0	-
4.5. Проверка сопротивления изоляции	4,0	-	-	-	-
4.6. Проверка блока питания БП-180
4.6.1. Проверка токов срабатывания электромагнитных расцепителей автоматических выключателей В1, В2	1,0	1,0	1,0	-	-
4.6.2. Проверка напряжения срабатывания I и II ступеней стабилизации выходных напряжений	3,2	2,5	2,5	-	-
4.6.3. Проверка значений выходных напряжений блока питания при номинальной нагрузке и напряжении питания	3,0	2,2	2,2	1,5	-
4.6.4. Проверка значений выходных напряжений блока питания при номинальной нагрузке и изменении напряжения на входе от 0,8 до 1,1 номинального	2,0	1,5	1,5	-	-
4.6.5. Проверка работы устройства контроля изоляции имитацией замыканий на землю через переходное сопротивление	1,5	1,0	1,0	-	-
4.6.6. Проверка включения автоматических выключателей В1 и В2 и действия схемы АПВ при имитации КЗ на выходах блока	0,8	0,5	0,5	-	-
4.7. Тестовый контроль	-	1,0	1,0	-	-
4.8. Проверка модуля питания МП-909
4.8.1. Контроль значений выходных напряжений при номинальных нагрузке и напряжении питания	2,0	1,5	1,5	0,7	-
4.8.2. Снятие характеристики стабилизации напряжения Uвых = f (Uвх)	2,2	1,6	1,6	-	-
4.8.3. Проверка работы защиты от перегрузки и коротких замыканий	3,0	2,4	2,4	-	-
4.9. Проверка цепей переменного тока
4.9.1. Проверка промежуточных трансформаторов тока	8,0	-	-	-	-
4.9.2. Проверка модуля тестовой проверки МК-202	2,5	-	-	-	-
4.10. Проверка модулей фазных измерительных органов МР-201
4.10.1. Проверка настройки частотных фильтров	6,0	-	-	-	-
4.10.2. Проверка измерительных органов на рабочих уставках	3,5	2,4	2,4	-	-
4.10.3. Снятие тормозных характеристик Jд = f(Jт) измерительных органов	5,5	4,0	4,0	-	-
4.11. Проверка модуля органа контроля напряжения МБ-305
4.11.1. Проверка настройки фильтра напряжения обратной последовательности ФНОП	5,0	-	-	-	-
4.11.2. Проверка настройки реле РН1 и РН2 на рабочих уставках	5,0	4,0	4,0	-	-
4.11.3. Проверка времени срабатывания элемента времени 3В на рабочей уставке	3,0	2,0	2,0	-	-
4.11.4. Измерение временных параметров реле РН1, РН2	3,0	2,0	2,0	-	-
4.11.5. Опробование выходов модуля МБ-305 в различных режимах работы	2,2	1,5	1,5	1,0	-
4.12. Проверка элементов времени модуля логики МЛ-201 на рабочих уставках	6,5	5,0	5,0	-	-
4.13. Проверка модуля тестового контроля МK-201
4.13.1. Проверка элементов времени на рабочих уставках	6,0	4,8	-	-	-
4.13.2. Проверка функционирования панели при имитации неисправностей по основным трактам контроля и отключения	4,0	3,2	3,2	-	-
4.14. Проверка выходных цепей панели
4.14.1. Проверка цепей сигнализации	1,0	0,7	0,7	-	-
4.14.2. Проверка цепей пуска УРОВиПА	1,2	0,8	0,8	-	-
4.14.3. Проверка цепей запрета АПВ	1,5	1,0	1,0	-	-
4.14.4. Проверка цепей информации о АПВ	2,0	1,5	1,5	-	-
4.14.5. Проверка цепей контактного отключения	1,8	1,1	1,1	-	-
4.14.6. Проверка цепей тиристорного отключения	1,8	1,1	1,1	-	-
4.15. Измерение и испытание изоляции	5,5	4,5	4,5	2,5	-
4.16. Проверка работоспособности элементов устройства	-	-	-	-	2,5
4.17. Комплексная проверка защиты
4.17.1. Проверка запрета АПВ при действии от УРОВ	3,0	2,2	2,2	-	-
4.17.2. Проверка работы ДЗШТ и избирательного запрета АПВ при действии ДЗШТ от УРОВ	4,0	3,0	3,0	2,0	-
4.17.3. Проверка функционирования канала отключения	2,0	1,5	1,5	-	-
4.17.4. Проверка действия АПВ при ручном опробовании шин с контролем отсутствия напряжения на шинах	3,2	2,5	2,5	1,5	-
4.17.5. Проверка цепи запрета АПВ шин в режиме недоотключения неповрежденной фазы	3,0	2,2	2,2	-	-
4.17.6. Проверка действия на запрет АПВ при ручном опробовании шин с контролем наличия напряжения на шинах	2,0	1,5	1,5	-	-
4.17.7. Проверка действия на запрет АПВ при неуспешном АПВ присоединения, включенного первым	2,0	1,5	1,5	-	-
4.18. Проверка защиты рабочим током и напряжением
4.18.1. Проверка правильности подключения цепей тока и напряжения	2,0	1,6	1,6	1,0	-
4.18.2. Проверка значений токов небаланса	1,0	1,0	1,0	1,0	-
4.19. Тестовый контроль	1,0	1,0	1,0	1,0	-
4.20. Подготовка к включению	4,0	3,0	3,0	2,0	1,0
4.21. Итого	144,2	94,6	89,8	22,7	3,5

5. Устройство дистанционной и токовой защит ШДЭ2801
Состав звена:	ИТР - 1 чел.
	электромонтер 5 разряда - 1 чел.

Норма времени на один шкаф

Содержание работы	Вид технического обслуживания
	Н	В	К1	К	О
5.1. Внешний осмотр	4,0	3,0	3,0	1,5	-
5.2. Предварительная проверка заданных уставок	-	12,0	12,0	-	-
5.3. Проверка соответствия проекту смонтированных устройств	16,0	-	-	-	-
5.4. Внутренний осмотр, чистка и проверка механической части аппаратуры (релейной и коммутационной)	20,0	14,0	14,0	7,0	-
5.5. Проверка сопротивления изоляции	2,0	-	-	-	-
5.6. Проверка блоков питания БРЭ 2301, П0210
5.6.1. Проверка значений выходных напряжений при номинальных значениях напряжения и нагрузки оперативного тока	4,0	3,5	3,5	-	-
5.6.2. Проверка значений выходных напряжений при изменении напряжения оперативного тока от 0,8 до 1,1 номинального	3,0	3,0	3,0	-	-
5.6.3. Проверка защиты при имитациях КЗ на выходах 15 В	1,3	1,0	-	-	-
5.6.4. Проверка защиты при неисправностях стабилизатора 220 В (только для блока БРЭ2301)	3,2	-	-	-	-
5.7. Тестовый контроль	-	1,1	1,1	-	-
5.8. Проверка реле постоянного тока	4,0	3,0	3,0	-	-
5.9. Проверка устройства функционального контроля дистанционной защиты (ДЗ) и токовой направленной защиты нулевой последовательности (ТНЗНП)	5,0	3,5	3,5	-	-
5.10. Проверка измерительных органов ДЗ
5.10.1. Проверка и регулирование заданных уставок сопротивления срабатывания и проверка характеристик Zср = f()	24,0	12,0	12,0	-	-
5.10.2. Проверка характеристики Z = f(J) и определение тока точной работы	6,0	1,0	-	-	-
5.11. Проверка блокировки при качаниях
5.11.1. Проверка настройки фильтра тока обратной последовательности пускового органа (ПОБ)	3,0	-	-	-	-
5.11.2. Проверка настройки фильтра тока прямой последовательности ПОБ	2,0	-	-	-	-
5.11.3. Проверка токов срабатывания пусковых органов ПОБ	4,0	3,0	3,0	-	-
5.11.4. Измерение времени ввода и вывода быстродействующих ступеней ДЗ при срабатывании блокировки	8,0	5,5	5,5	-	-
5.11.5. Проверка пуска медленнодействующих ступеней ДЗ при срабатывании блокировки	1,0	1,0	1,0	-	-
5.12. Проверка блокировки при неисправностях в цепях напряжения (БНН)
5.12.1. Проверка напряжения срабатывания БНН при поочередном подведении фазных напряжений	7,0	5,0	5,0	-	-
5.12.2. Проверка взаимодействия БНН с быстродействующими ступенями КЗ	1,0	0,8	0,8	-	-
5.13. Проверка ТНЗПН
5.13.1. Проверка токов срабатывания и возврата измерительных органов тока	6,0	4,2	4,2	-	-
5.13.2. Проверка токов и напряжения срабатывания разрешающего и блокирующего органа направления мощности (ОНМ) с проверкой угла максимальной чувствительности и проверкой при Н отсутствия самоходов по току и напряжению	25,0	18,0	18,0	-	-
5.13.3. Проверка напряжения срабатывания и возврата органа напряжения	1,5	1,0	1,0	-	-
5.14. Проверка тока срабатывания и возврата измерительного органа тока междуфазной токовой отсечки	1,2	0,8	0,8	-	-
5.15. Проверка тока срабатывания и возврата реле тока УРОВ при подведении к шкафу поочередно разных токов	1,5	1,0	1,0	-	-
5.16. Измерение и испытание изоляции	2,0	1,5	1,5	1,0	-
5.17. Проверка работоспособности элементов устройства	-	-	-	-	1,5
5.18. Комплексная проверка
5.18.1. Проверка временных характеристик ДЗ при имитации двухфазных КЗ АВ, ВС, СА с подачей параметров аварийного режима 0; 0,5Z1; 0,9Z1; 1,1Z1; 0,9Z2; 1,1Z2; 0,9Z3; 1,1Z3. При К проверяется одна точка I зоны и одна точка вне зоны срабатывания последней ступени	5,0	3,5	3,5	1,5	-
5.18.2. Проверка действия защиты при имитации близких КЗ	1,0	0,8	0,8	0,5	-
5.18.3. Проверка работы I - IV ступеней ТНЗНП при имитации однофазных КЗ с измерением времени срабатывания при подведении к шкафу токов 0,9 и 1,1 уставок срабатывания соответствующих ступеней (при К проверяется правильность работы без измерения времени). Время срабатывания регулируется при токе 2Jср	3,0	2,0	2,0	1,0	-
5.18.4. Проверка работы ОНМб и ОНМр при имитации однофазных КЗ в зоне и вне зоны действия ТНЗНП	0,5	0,5	0,5	0,5	-
5.18.5. Проверка измерительного органа токовой междуфазной отсечки при подведении токов двухфазного КЗ 0,9 и 1,1 уставки срабатывания	0,5	0,4	0,4	0,3	-
5.19. Проверка взаимодействия элементов защиты с другими устройствами РЗА и действия на коммутационный аппарат	4,0	3,0	3,0	-	-
5.20. Проверка защиты рабочим током и напряжением
5.20.1. Проверка правильности подключения токовых цепей и цепей напряжения	2,0	1,5	1,5	0,8	-
5.20.2. Проверка правильности включения фильтров тока прямой и обратной последовательности ПОБ	3,0	-	-	-	-
5.20.3. Проверка правильности включения дистанционных органов	2,0	-	1,5	-	-
5.20.4. Проверка правильности включения ОНМр и ОНМб	1,0	-	0,8	-	-
5.20.5. Проверка правильности включения блокировки БНН при неисправности в цепях напряжения	1,5	-	1,0	-	-
5.21. Тестовый контроль	1,1	1,1	1,1	1,1	-
5.22. Подготовка к включению	3,0	2,0	2,0	1,0	0,8
5.23. Итого на ШДЭ2801	183,3	113,7	115,0	16,2	2,3

6. Устройство дистанционной и токовой защит ШДЭ2802
Состав звена:	ИТР - 1 чел.
	электромонтер 5 разряда - 1 чел.

Норма времени на один шкаф

Содержание работы	Вид технического обслуживания
	Н	В	К1	К	О
6.1. Внешний осмотр	4,0	3,0	3,0	1,5	-
6.2. Предварительная проверка заданных уставок	-	12,0	12,0	-	-
6.3. Проверка соответствия проекту смонтированных устройств	16,0	-	-	-	-
6.4. Внутренний осмотр, чистка и проверка механической части аппаратуры (релейной и коммутационной)	20,0	14,0	14,0	7,0	-
6.5. Проверка сопротивления изоляции	2,5	-	-	-	-
6.6. Проверка блоков питания БРЭ 2301, ПО 210, ПО 110
6.6.1. Проверка значений выходных напряжений при номинальных значениях напряжения и нагрузки оперативного тока	5,0	4,0	4,0	-	-
6.6.2. Проверка значений выходных напряжений при изменении напряжения оперативного тока от 0,8 до 1,1 номинального	3,8	3,8	3,8	-	-
6.6.3. Проверка защиты при имитациях КЗ на выходах 15 В	1,7	1,4	-	-	-
6.6.4. Проверка защиты при неисправностях стабилизатора 220В (только для блока БРЭ2301)	3,2	-	-	-	-
6.7. Тестовый контроль	-	1,1	1,1	-	-
6.8. Проверка реле постоянного тока	4,0	3,0	3,0	-	-
6.9. Проверка устройства функционального контроля дистанционной защиты (ДЗ) и токовой направленной защиты нулевой последовательности (ТНЗНП) основного и резервного комплектов	7,0	5,0	5,0	-	-
6.10. Проверка измерительных органов ДЗ
6.10.1. Проверка и регулирование заданных уставок сопротивления срабатывания и проверка характеристик Zср = f()	40,0	24,0	24,0	-	-
6.10.2. Проверка характеристики Z = f() и определение тока точной работы	10,0	6,0	-	-	-
6.11. Проверка блокировки при качаниях
6.11.1. Проверка настройки фильтра тока обратной последовательности пускового органа (ПОБ)	3,0	-	-	-	-
6.11.2. Проверка настройки фильтра тока прямой последовательности ПОБ	2,0	-	-	-	-
6.11.3. Проверка токов срабатывания пусковых органов ПОБ	4,0	3,0	3,0	-	-
6.11.4. Измерение времени ввода и вывода быстродействующих ступеней ДЗ при срабатывании блокировки	8,0	5,5	5,5	-	-
6.11.5. Проверка пуска медленнодействующих ступеней ДЗ при срабатывании блокировки	1,0	1,0	1,0	-	-
6.12. Проверка блокировки при неисправностях в цепях напряжения (БНН)
6.12.1. Проверка напряжения срабатывания БНН при очередном подведении фазных напряжений	7,0	5,0	5,0	-	-
6.12.2. Проверка взаимодействия БНН с быстродействующими ступенями КЗ	1,0	0,8	0,8	-	-
6.13. Проверка ТНЗПН
6.13.1. Проверка токов срабатывания и возврата измерительных органов тока	6,0	4,2	4,2	-	-
6.13.2. Проверка токов и напряжения срабатывания разрешающих и блокирующего органа направления мощности (ОНМ) с проверкой угла максимальной чувствительности и проверкой при Н отсутствия самоходов по току и напряжению	30,0	22,0	22,0	-	-
6.13.3. Проверка напряжения срабатывания и возврата органа напряжения	1,5	1,0	1,0	-	-
6.14. Проверка тока срабатывания и возврата измерительного органа тока междуфазной токовой отсечки	1,2	0,8	0,8	-	-
6.15. Проверка тока срабатывания и возврата реле тока УРОВ при подведении к шкафу поочередно разных токов	1,5	1,0	1,0	-	-
6.16. Измерение и испытание изоляции	2,5	2,0	2,0	1,5	-
6.17. Проверка работоспособности элементов устройства	-	-	-	-	2,0
6.18. Комплексная проверка
6.18.1. Проверка временных характеристик ДЗ при имитации двухфазных КЗ АВ, ВС, СА с передачей параметров аварийного режима 0; 0,5Z1; 0,9Z1; 1,1Z1; 0,9Z2; 1,1Z2; 0,9Z3; 1,1Z3. При К проверяется 1 точка I зоны и одна точка вне зоны срабатывания последней ступени	5,0	3,5	3,5	1,5	-
6.18.2. Проверка временных характеристик ДЗ при имитации двухфазных КЗ АВ, ВС, СА с подачей параметров аварийного режима 0,5Z1; 0,9Z1; 1,1Z1; 0,9Z2; 1,1Z2 для резервных ступеней. При К проверяется 1 точка I зоны и одна точка вне зоны срабатывания последней ступени	3,0	2,1	2,1	1,0	-
6.18.3. Проверка действия защиты при имитации близких КЗ	1,0	0,8	0,8	0,5	-
6.18.4. Проверка работы I - IV ступеней ТНЗНП при имитации однофазных КЗ с измерением времени срабатывания при подведении к шкафу токов 0,9 и 1,1 уставок срабатывания соответствующих ступеней (при К проверяется правильность работы без измерения времени). Время срабатывания регулируется при токе 2Jср	3,0	2,0	2,0	1,0	-
6.18.5. Проверка работы резервных I - II ступеней при имитации однофазных КЗ с измерением времени срабатывания при подведении к шкафу токов 0,9 и 1,1 уставок срабатывания соответствующих ступеней (при К проверяется правильность работы без измерения времени). Время срабатывания регулируется при 2Jср	1,0	0,7	0,7	0,5	-
6.18.6. Проверка работы ОНМб и ОНМр при имитации однофазных КЗ в зоне и вне зоны действия ТНЗНП	0,7	0,7	0,7	0,7	-
6.18.7. Проверка измерительного органа токовой междуфазной отсечки при подведении токов двухфазного КЗ 0,9 и 1,1 уставки срабатывания	0,5	0,4	0,4	0,3	-
6.19. Проверка взаимодействия элементов защиты с другими устройствами РЗА и действия на коммутационной аппарат	4,8	3,6	3,6	-	-
6.20. Проверка защиты рабочим током и напряжением
6.20.1. Проверка правильности подключения токовых цепей и цепей напряжения	2,4	1,8	1,8	1,0	-
6.20.2. Проверка правильности включения фильтров тока прямой и обратной последовательности ПОБ	3,0	-	-	-	-
6.20.3. Проверка правильности включения дистанционных органов	2,8	-	2,1	-	-
6.20.4. Проверка правильности включения ОНМр и ОНМб	1,4	-	1,1	-	-
6.20.5. Проверка правильности включения блокировки БНН при неисправности в цепях напряжения	1,5	-	1,0	-	-
6.21. Тестовый контроль	1,1	1,1	1,1	1,1	-
6.22. Подготовка к включению	3,0	2,0	2,0	1,0	0,8
6.23. Итого	220,1	142,3	139,1	18,6	2,8

7. Панель направленной защиты с высокочастотной блокировкой ПДЭ2802
Состав звена:	ИТР - 1 чел.
	электромонтер 5 разряда - 1 чел.

Норма времени на одну панель

Содержание работы	Вид технического обслуживания
	Н	В	К1	К	О
7.1. Внешний осмотр	4,0	3,0	3,0	2,0	-
7.2. Предварительная проверка заданных уставок	-	8,0	8,0	-	-
7.3. Проверка соответствия проекту смонтированных устройств	17,0	-	-	-	-
7.4. Внутренний осмотр, чистка и проверка механической части аппаратуры (релейной и коммутационной)	19,0	15,5	15,5	7,0	-
7.5. Проверка сопротивления изоляции	3,0	-	-	-	-
7.6. Проверка блока питания
7.6.1. Проверка значений выходных напряжений	3,4	3,0	3,0	-	-
7.6.2. Проверка характеристики стабилизации уровней 15 В при изменении напряжения оперативного тока от 0,8 до 1,1 номинального значения	2,2	1,6	1,6	-	-
7.6.3. Проверка выходной характеристики уровня +24 В при изменении напряжения оперативного тока от 0,8 до 1,1 номинального значения	2,2	1,6	1,6	-	-
7.6.4. Проверка защиты при имитации КЗ на выходах 15 В	1,3	1,0	-	-	-
7.5. Тестовый контроль	-	1,0	1,0	-	-
7.6. Проверка реле постоянного тока	8,0	6,0	6,0	-	-
7.7. Проверка логической части
7.7.1. Проверка напряжения питания +9 В	4,0	3,0	-	-	-
7.7.2. Снятие потенциальной диаграммы блока логики	6,0	-	-	-	-
7.7.3. Измерение выдержек времени блока логики	5,0	4,0	4,0	-	-
7.8. Проверка работоспособности схемы функционального контроля измерительных органов	5,0	4,0	-	-	-
7.9. Проверка реле тока обратной последовательности
7.9.1. Проверка фильтра тока обратной последовательности	3,0	-	-	-	-
7.9.2. Проверка токов срабатывания и возврата	1,0	0,7	0,7	-	-
7.10. Проверка реле напряжения обратной последовательности
7.10.1. Проверка фильтра напряжения обратной последовательности	3,0	-	-	-	-
7.10.2. Проверка напряжения срабатывания и возврата	1,0	1,0	1,0	-	-
7.11. Проверка реле тока обратной последовательности с торможением
7.11.1. Проверка токов срабатывания и возврата при отсутствии торможения	2,0	1,5	1,5	-	-
7.11.2. Проверка коэффициента торможения	2,0	1,5	-	-	-
7.12. Проверка тока срабатывания и возврата реле тока нулевой последовательности	6,5	5,0	5,0	-	-
7.13. Проверка дополнительного пускового реле I	3,0	2,5	2,5	-	-
7.14. Проверка отключающего реле мощности обратной последовательности
7.14.1. Проверка угла максимальной чувствительности	3,0	2,5	2,5	-	-
7.14.2. Проверка напряжения и тока срабатывания	2,0	1,7	-	-	-
7.14.3. Проверка зоны срабатывания	1,0	0,8	0,8	-	-
7.15. Проверка реле сопротивления отключающего ZотклСА и блокирующего ZблСА
7.15.1. Проверка угла максимальной чувствительности на рабочей уставке методом «засечек»	2,4	1,8	1,8	-	-
7.15.2. Проверка заданной уставки по сопротивлению срабатывания	2,0	1,6	1,6	-	-
7.15.3. Проверка характеристики Zср = f()	4,0	3,0	-	-	-
7.15.4. Снятие характеристики зависимости сопротивления срабатывания реле от тока и определение тока точной работы	2,0	-	-	-	-
7.15.5. Проверка работы реле при КЗ за «спиной» (для ZотклСА) и проверка сопротивления смещения	2,0	1,5	1,5	-	-
7.16. Проверка реле сопротивления дополнительных ZдопАВ, ZдопВС
7.16.1. Проверка угла максимальной чувствительности	4,0	-	-	-	-
7.16.2. Проверка заданной уставки по сопротивлению срабатывания	4,0	3,2	3,2	-	-
7.16.3. Снятие характеристики зависимости сопротивления реле от тока и определение тока точной работы	3,8	-	-	-	-
7.16.4. Проверка характеристики Zср = f() и проверка смещения в I (III) зону	6,0	5,0	5,0	-	-
7.17. Проверка устройства контроля исправности цепей напряжения (КИН)
7.17.1. Проверка балансировки ампер-витков трансформаторов	3,5	-	-	-	-
7.17.2. Проверка работы КИН при имитации различных видов КЗ	4,0	3,0	3,0	-	-
7.18. Проверка взаимодействия релейной части с высокочастотной аппаратурой АВЗК-80	8,0	6,5	-	2,5	-
7.19. Измерение и испытание изоляции	2,0	1,5	1,5	1,0	-
7.20. Проверка работоспособности элементов устройства	-	-	-	-	6,0
7.21. Комплексная проверка
7.21.1. Измерение времени срабатывания защиты при различных видах КЗ в зоне действия защиты (при К - проверка действия защиты без измерения времени)	8,0	6,5	6,5	2,5	-
7.22. Проверка выходных цепей, цепей сигнализации, регистратора, реле повторителей	4,0	3,0	-	-	-
7.23. Проверка взаимодействия защиты с другими устройствами РЗА и действия на выключатели	8,0	6,0	6,0	-	-
7.24. Проверка защиты рабочим током и напряжением
7.24.1. Проверка правильности подключения цепей тока и напряжения	3,0	2,0	2,0	1,0	-
7.24.2. Проверка фильтров ФНОП и ФТОП	2,0	1,5	1,5	-	-
7.24.3. Проверка правильности включения реле мощности	1,0	-	-	-	-
7.24.4. Проверка КИН	1,0	1,0	1,0	-	-
7.25. Тестовый контроль	1,0	1,0	1,0	1,0	-
7.26. Подготовка к включению	3,0	2,0	2,0	1,0	0,5
7.27. Итого	186,3	119,0	95,3	18,0	6,5

8. Блок реле сопротивлений БРЭ2801
Состав звена:	электромонтер 6 разряда - 1 чел.
	электромонтер 5 разряда - 1 чел.

Норма времени на один блок

Содержание работы	Вид технического обслуживания
	Н	В	К1	К	О
8.1. Внешний осмотр	1,0	0,7	0,7	0,5	-
8.2. Предварительная проверка заданных уставок	-	2,0	2,0	-	-
8.3. Проверка соответствия проекту смонтированных устройств	2,0	-	-	-	-
8.4. Внутренний осмотр, чистка и проверка механической части аппаратуры (релейной и коммутационной)	3,5	2,0	2,0	1,0	-
8.5. Проверка сопротивления изоляции цепи	1,5	-	-	-	-
8.6. Проверка регулировки механической части выходных реле блока Р1110	1,8	1,0	1,0	0,5	-
8.7. Проверка стабилизированных уровней напряжения питания 15 В	1,5	0,9	0,9	-	-
8.8. Тестовый контроль	-	0,7	0,7	-	-
8.9. Проверка реле сопротивлений С108
8.9.1. Проверка исправности усилителей формирователей Е4 и Е5	1,0	-	-	-	-
8.9.2. Проверка исправности формирователя импульсов несовпадения (ФИН) и интегратора	0,8	-	-	-	-
8.9.3. Проверка координат особых точек Z1 и Z2 характеристики срабатывания РС при наличии смещения	3,0	2,0	2,0	-	-
8.9.4. Проверка и настройка органа памяти (производится только для характеристики, проходящей через начало координат)	2,0	1,0	1,0	-	-
8.9.5. Проверка угла максимальной чувствительности на расчетной уставке методом «засечек»	1,1	0,8	0,8	-	-
8.9.6. Проверка заданных уставок по сопротивлению срабатывания при заданном угле максимальной чувствительности	2,0	1,5	1,5	-	-
8.9.7. Проверка наличия смещения характеристики в I и III квадрант	1,2	0,8	0,8	-	-
8.9.8. Проверка эллиптичности характеристики (если используется)	1,0	0,7	0,7	-	-
8.9.9. Проверка характеристики зависимости срабатывания от тока при заданном угле настройки с целью определения тока точной работы	2,5	-	-	-	-
8.9.10. Проверка правильности поведения при имитации близких КЗ в зоне и вне зоны действия защиты с уменьшением напряжения до нуля	3,0	2,0	2,0	1,0	-
8.10. Проверка исправности блока Р1110	1,5	1,0	1,0	-	-
8. 11. Измерение и испытание изоляции	1,0	0,8	0,8	0,8	-
8.12. Проверка работоспособности элементов устройства	-	-	-	-	1,5
8.13. Проверка рабочим током и напряжением	1,5	1,0	1,0	0,6	-
8.14. Тестовый контроль	0,7	0,7	0,7	0,7	-
8.15. Подготовка к включению	1,5	1,0	1,0	0,5	0,3
8.16. Итого	35,1	20,6	20,6	5,6	1,8

9. Панель токовой защиты T3-751
Состав звена:	ИТР - 1 чел.
	электромонтер 5 разряда - 1 чел.

Норма времени на одну панель

Содержание работы	Вид технического обслуживания
	Н	В	К1	К	О
9.1. Внешний осмотр	2,0	1,0	1,0	0,3	-
9.2. Предварительная проверка заданных уставок	-	6,0	6,0	-	-
9.3. Проверка соответствия проекту смонтированных устройств	2,0	-	-	-	-
9.4. Внутренний осмотр, чистка и проверка механической части аппаратуры (релейной и коммутационной)	10,0	8,0	8,0	6,0	-
9.5. Проверка сопротивления изоляции	4,0	-	-	-	-
9.6. Проверка блока питания БП-180
9.6.1. Проверка токов срабатывания электромагнитных расцепителей автоматических выключателей В1, В2	1,0	1,0	1,0	-	-
9.6.2. Проверка напряжения срабатывания I и II ступеней стабилизации выходных напряжений	3,2	2,5	2,5	-	-
9.6.3. Проверка значений выходных напряжений блока питания при номинальной нагрузке и напряжении питания	3,0	2,2	2,2	1,5	-
9.6.4. Проверка значений выходных напряжений блока питания при номинальной нагрузке и изменении напряжения на входе от 0,8 до 1,1 номинального	2,0	1,5	1,5	-	-
9.6.5. Проверка работы устройства контроля изоляции имитацией замыкания на землю через переходное сопротивление	1,5	1,0	1,0	-	-
9.6.6. Проверка отключения автоматических выключателей В1 и В2 и действия схемы АПВ при имитации КЗ на выходах блока	0,8	0,5	0,5	-	-
9.7. Тестовый контроль	-	1,0	1,0	-	-
9.8. Проверка органа направления мощности нулевой последовательности панели T3-751
9.8.1. Проверка настройки фильтров высших гармонических составляющих в каналах тока и напряжения	4,0	-	-	-	-
9.8.2. Балансировка масштабных операционных усилителей	0,5	-	-	-	-
9.8.3. Проверка частотных характеристик ОНМ по цепям напряжения	1,5	-	-	-	-
9.8.4. Проверка частотных характеристик ОНМ по цепям тока	1,5	-	-	-	-
9.8.5. Проверка отсутствия самохода по току и напряжению	2,0	1,5	1,5	-	-
9.8.6. Проверка токов и напряжения срабатывания реле ОНМ на рабочих уставках	3,0	2,0	2,0	-	-
9.8.7. Проверка угла максимальной чувствительности РМо и РМб	1,5	1,0	1,0	-	-
9.6.8. Проверка вольт-амперных и угловых характеристик ОНМ	12,0	-	-	-	-
9.9. Проверка токовых реле междуфазной отсечки (МФО) и I - IV ступеней токовой защиты нулевой последовательности
9.9.1. Проверка токов срабатывания и возврата реле на рабочих уставках, определение коэффициента возврата	6,2	4,3	4,3	-	-
9.10. Проверка трехфазного реле тока модуля МБ-110
9.10.1. Проверка токов срабатывания реле на рабочей уставке при последовательном подведении фазных токов	4,0	3,0	3,0	-	-
9.10.2. Проверка тока срабатывания и возврата реле на рабочей уставке при подведении тока нулевой последовательности	2,0	1,5	1,5	-	-
9.11. Проверка реле тока с блокировкой от броска тока намагничивания модуля МР-109
9.11.1. Проверка настройки фильтра третьей гармонической составляющей	2,0	-	-	-	-
9.11.2. Проверка настройки фильтра второй гармонической составляющей	2,0	-	-	-	-
9.11.3. Проверка настройки фильтра первой гармонической составляющей	2,0	-	-	-	-
9.11.4. Проверка токов срабатывания и возврата реле на рабочей уставке	1,5	1,0	1,0	-	-
9.12. Проверка реле постоянного тока	2,0	1,4	1,4	-	-
9.13. Проверка исправности логических и выходных цепей защиты
9.13.1. Проверка действия защиты на выходные реле	16,0	12,0	12,0	-	-
9.13.2. Проверка устройства автоматического контроля исправности защиты	2,0	1,5	1,5	-	-
9.14. Проверка элементов выдержки времени защиты
9.14.1. Проверка времени срабатывания органов времени выдержки времени I и II ступеней ТНЗНП на рабочей уставке	2,0	1,4	1,4	-	-
9.14.2. Проверка времени срабатывания органов выдержки времени III ступени ТНЗНП и ускорения III ступени ТНЗНП по ВЧ каналу	1,0	0,5	0,5	-	-
9.14.3. Проверка времени срабатывания органов выдержки IV ступени ТЗНП, блокировки УТАПВ, защиты от неполнофазного режима	2,0	1,4	1,4	-	-
9.14.4. Проверка элементов выдержки времени каскадной отсечки, оперативного ускорения III ступени ТЗНП на рабочей уставке	1,0	0,5	0,5	-	-
9.15. Измерение и испытание изоляции	5,5	4,5	4,5	2,5	-
9.16. Проверка работоспособности элементов устройства	-	-	-	-	2,5
9.17. Комплексная проверка защиты при имитации различных видов повреждений
9.17.1. Проверка поведения защит при подведении к панели токов 0,9 и 1,1 уставки срабатывания I и последней ступеней	4,0	2,8	2,8	1,7	-
9.17.2. Проверка временных характеристик защиты при подведении к панели токов значением 1,3 уставки срабатывания соответствующих ступеней	2,0	1,5	1,5	1,0	-
9.17.3. Проверка направленности соответствующих ступеней защиты	1,0	0,8	0,8	-	-
9.18. Проверка взаимодействия устройств релейной защиты панели с другими устройствами РЗА, действия их на отключение выключателей через устройство АПВ и от собственной группы выходных реле	4,0	3,0	3,0	-	-
9.19. Проверка защиты рабочим током и напряжением
9.19.1. Проверка правильности подключения токовых цепей к панели	3,0	2,0	2,0	1,0	-
9.19.2. Проверка исправности и правильности подключения цепей напряжения на панели	3,0	2,0	2,0	1,0	-
9.19.3. Проверка правильности включения ОНМ	2,0	-	-	-	-
9.20. Тестовый контроль	1,0	1,0	1,0	1,0	-
9.21. Подготовка к включению	8,0	5,0	5,0	1,0	0,5
9.22. Итого на панель T3-751	134,7	80,3	80,3	17,0	3,0

10. Шкаф защиты автотрансформаторов Ш2101
Состав звена:	ИТР - 1 чел.
	электромонтер 5 разряда - 1 чел.

Норма времени на один шкаф

Содержание работы	Вид технического обслуживания
	Н	В	К1	К	О
10.1. Внешний осмотр	3,9	3,2	3,2	1,5	-
10.2. Предварительная проверка заданных уставок	-	11,1	11,1	-	-
10.3. Проверка соответствия проекту смонтированных устройств	15,5	-	-	-	-
10.4. Внутренний осмотр, чистка и проверка механической части аппаратуры (релейной и коммутационной)	28,0	23,0	23,0	6,0	-
10.5. Проверка сопротивления изоляции	2,0	-	-	-	-
10.6. Проверка блока питания БРЭ-2301
10.6.1. Проверка значений выходных напряжения при номинальных значениях напряжения и нагрузки оперативного тока	3,4	3,0	3,0	-	-
10.6.2. Проверка значений выходных напряжений оперативного тока от 0,8 до 1,1 номинального	2,2	1,6	1,6	-	-
10.6.3. Проверка защиты при имитации КЗ на выходах ±15 В	1,3	1,0	-	-	-
10.6.4. Проверка защиты при неисправностях стабилизатора	3,2	-	-	-	-
10.7. Тестовый контроль	-	1,1	1,1	-	-
10.8. Проверка дифференциальной токовой защиты автотрансформатора
10.8.1. Проверка тока срабатывания и возврата измерительного органа на рабочей уставке со стороны каждого плеча защиты	10,0	8,0	8,0	-	-
10.8.2. Проверка тока срабатывания измерительного органа дифференциальной токовой отсечки на рабочей уставке со стороны каждого плеча защиты	5,6	4,2	4,2	-	-
10.8.3. Проверка времени срабатывания защиты при двукратном токе срабатывания измерительного органа со стороны каждого плеча защиты	2,4	1,8	1,8	-	-
10.8.4. Проверка тормозной характеристики защиты - зависимости тока срабатывания от тока в тормозной обмотке со стороны каждого плеча защиты	6,1	4,1	4,1	-	-
10.8.5. Проверка отстройки от броска тока намагничивания по каждому входу	9,6	-	-	-	-
10.8.6. Проверка работы схемы функционального контроля по каждому входу	2,5	1,8	-	-	-
10.9. Проверка дифференциальной токовой защиты регулировочного трансформатора
10.9.1. Проверка тока срабатывания и возврата измерительного органа на рабочей уставке со стороны каждого плеча защиты	3,0	2,1	2,1	-	-
10.9.2. Проверка времени срабатывания защиты при двукратном токе срабатывания измерительного органа со стороны каждого плеча защиты	2,9	2,0	2,0	-	-
10.9.3. Проверка тормозной характеристики защиты - зависимости тока срабатывания от тока в тормозной обмотке со стороны каждого плеча защиты	2,8	2,0	2,0	-	-
10.9.4. Проверка отстройки от броска тока намагничивания по каждому входу	2,0	-	-	-	-
10.9.5. Проверка работы схемы функционального контроля по каждому входу	1,2	0,8	-	-	-
10.10. Проверка дифференциальной токовой защиты ошиновки стороны низшего напряжения AT
10.10.1. Проверка тока срабатывания и возврата измерительного органа на рабочей уставке со стороны каждого плеча защиты	5,5	4,1	4,1	-	-
10.10.2. Проверка времени срабатывания защиты при двукратном токе срабатывания измерительного органа со стороны каждого плеча защиты	0,9	0,6	0,6	-	-
10.10.3. Проверка тормозной характеристики защиты - зависимости тока срабатывания от тока в тормозной обмотке стороны каждого плеча защиты	2,2	1,5	1,5	-	-
10.10.4. Проверка работы схемы функционального контроля по каждому входу	1,1	0,7	-	-	-
10.11. Проверка устройств контроля изоляции ввода (КИВ) стороны высшего напряжения (ВН) и среднего напряжения (СН) AT
10.11.1. Проверка напряжений срабатывания измерительного органа. Проверка напряжения полного отклонения измерительного прибора	4,2	-	-	-	-
10.11.2. Проверка токов срабатывания выходов избирателей фаз А, В, С на рабочей уставке	3,0	2,0	2,0	-	-
10.11.3. Проверка действия устройства при обрыве цепи тока каждой из фаз А, В, С	2,9	2,1	2,1	-	-
10.12. Проверка устройства защиты от неполнофазного режима (ЗНР) стороны ВН (СН)
10.12.1. Проверка действия защиты при пусках по всем входам имитацией неполнофазного отвлечения выключателей	1,9	1,3	1,3	-	-
10.13. Проверка устройства защиты от замыканий на земле обмотки НН
10.13.1. Проверка напряжений срабатывания и возврата измерительного органа на рабочей уставке	1,0	0,8	0,8	-	-
10.13.2. Проверка выдержки времени срабатывания защиты на рабочей уставке	0,6	0,4	0,4	-	-
10.14. Проверка схемы цепей автоматического ускорения резервных защит при включении выключателя (ЦАУ)
10.14.1. Проверка настройки фильтров напряжения прямой и обратной последовательности путем контроля срабатывания измерительных органов при подаче напряжений фаз АВ, ВС, СА	4,4	-	-	-	-
10.14.2. Проверка напряжения срабатывания и возврата измерительных органов напряжения на рабочей уставке	3,1	2,4	2,4	-	-
10.14.3. Проверка действия логической части защиты при срабатывании измерительных органов и пуска схемы от выходных реле	5,4	4,6	4,6	-	-
10.15. Проверка защиты от перегрузки AT
10.15.1. Проверка токов срабатывания и возврата измерительных органов фаз А, В, С на рабочей уставке	1,1	0,9	0,9	-	-
10.15.2. Проверка выдержки времени срабатывания защиты на рабочей уставке	0,8	0,8	0,8	-	-
10.16. Проверка действия защит от устройства тестового контроля	0,6	-	-	-	-
10.17. Проверка действия автоматического тестового контроля комплекса шкафов Ш2101-Ш2103	0,7	0,7	0,7	-	-
10.18. Измерение и испытание изоляции	8,4	6,7	6,7	4,0	-
10.19. Проверка работоспособности элементов устройства	-	-	-	-	1,6
10.20. Комплексная проверка защиты шкафа с действием на выходные реле шкафа Ш2103 с проверкой времени действия каждой защиты и контролем срабатывания сигнализации	10,0	8,0	8,0	-	-
10.21. Проверка взаимодействия с другими устройствами РЗА по цепям пуска УРОВ, запрета АПВ и отключения смежных элементов	5,0	-	-	-	-
10.22. Проверка защиты рабочим током и напряжением	10,0	8,0	8,0	-	-
10.23. Тестовый контроль	1,1	1,1	1,1	1,1	-
10.24. Подготовка к включению	5,0	3,5	3,5	1,4	0,8
10.25. Итого	181,0	121,0	116,7	14,0	2,4

11. Шкаф защиты автотрансформаторов Ш2102
Состав звена:	ИТР - 1 чел.
	электромонтер 5 разряда - 1 чел.

Норма времени на один шкаф

Содержание работы	Вид технического обслуживания
	Н	В	К1	К	О
11.1. Внешний осмотр	4,3	3,4	3,4	1,8	-
11.2. Предварительная проверка заданных уставок	-	14,0	14,0	-	-
11.3. Проверка соответствия проекту смонтированных устройств	16,6	-	-	-	-
11.4. Внутренний осмотр, чистка и проверка механической части аппаратуры (релейной и коммутационной)	29,0	24,0	24,0	7,0	-
11.5. Проверка сопротивления изоляции	2,2	-	-	-	-
11.6. Проверка блока питания
11.6.1. Проверка значений выходных напряжений при нормальных значениях напряжения и нагрузки оперативного тока	3,4	3,0	3,0	-	-
11.6.2. Проверка значений выходных напряжений при изменении напряжения оперативного тока от 0,8 до 1,1 номинального	2,2	1,6	1,6	-	-
11.6.3. Проверка защиты при имитации КЗ на выходах 15 В	1,3	1,0	-	-	-
11.6.4. Проверка защиты при неисправности стабилизатора 220 В	3,2	-	-	-	-
11.7. Тестовый контроль	-	1,1	1,1	-	-
11.8. Проверка дистанционной защиты
11.8.1. Проверка угла максимальной чувствительности реле сопротивления I и II ступеней фаз АВ, ВС, СА на расчетной уставке	8,8	7,4	7,4	-	-
11.8.2. Проверка заданных уставок по сопротивление срабатывания реле сопротивление срабатывания сопротивления I и II ступеней фаз АВ, ВС, СА при заданном угле и токе настройки	17,8	14,8	14,8	-	-
11.8.3. Определение тока точной работы и снятие характеристики Zср = f() для реле сопротивления I и II ступеней фаз АВ, ВС и СА	6,3	-	-	-	-
11.8.4. Проверка характеристики срабатывания Zср = f() для реле сопротивления I и II ступеней фаз АВ, ВС и СА	8,4	7,1	7,1	-	-
11.8.5. Проверка настройки фильтра тока обратной последовательности пускового органа блокировки при качаниях (ПОБ)	8,2	-	-	-	-
11.8.6. Проверка тока срабатывания чувствительного и грубого ПОБ на рабочих уставках при двухфазных КЗ	6,9	5,6	5,6	-	-
11.8.7. Проверка настройки пускового органа блокировки при неисправности в цепях напряжения	2,3	1,9	1,9	-	-
11.8.8. Комплексная проверка действия ступеней дистанционной защиты I и II ступеней при имитации двухфазных фаз КЗ АВ, ВС, СА в подачей параметров аварийного режима, соответствующих 0, 0,5Z1; 0,9Z1; 1,1Z1; 0,9Z2; 1,1Z2 и контролем времени действия ступеней на рабочих уставках и по цепи оперативного ускорения, а также срабатывания сигнализации	3,6	2,9	2,9	-	-
11.8.9. Проверка действия дистанционной защиты на выходные реле шкафа Ш2101 и через выходные реле шкафа Ш2103 на выключатели защищаемого AT	12,4	9,9	9,9	-	-
11.9. Проверка токовой защита нулевой последовательности (ТЗНП) сторон ВН и СН
11.9.1. Проверка тока срабатывания и возврата измерительных органов I, II, III ступеней ТЗНП на рабочих уставках	6,9	5,5	5,5	-	-
11.9.2. Проверка угла максимальной чувствительности разрешающего и блокирующего органов направления мощности (ОНМ)	3,8	3,0	3,0	-	-
11.9.3. Проверка токов и напряжений срабатывания блокирующего и разрешающего ОНМ на рабочей уставке при угле максимальной чувствительности	3,5	2,8	2,8	-	-
11.9.4. Проверка зоны работы без смещения разрешающего и блокирующего ОНМ на рабочих уставках по току и напряжению	2,6	2,1	2,1	-	-
11.9.5. Проверка коэффициентов компенсации емкостных токов в ОНМ	6,5	-	-	-	-
11.9.6. Проверка коэффициента торможения ОНМ при качаниях с большими токами	4,8	-	-	-	-
11.9.7. Проверка смещения характеристики срабатывания ОНМ для шкафов исполнения А	2,7	-	-	-	-
11.9.8. Комплексная проверка ТЗНП при имитации однофазных повреждений с подачей параметров аварийного режима, соответствующих срабатыванию I, II, III ступеней и контролем времени действия ступеней на рабочих уставках, а также срабатывания сигнализации	4,6	3,7	3,7	-	-
11.9.9. Проверка действия токовой защиты на выходные реле шкафа Ш2102 и через выходные реле шкафа 2103 на выключатели защищаемого AT	5,6	4,4	4,4	-	-
11.10. Измерение и испытание изоляции	8,6	6,9	6,9	4,2	-
11.11. Проверка работоспособности элементов устройства	-	-	-	-	1,6
11.12. Проверка тока срабатывания и возврата реле тока УРОВ на рабочей уставке	0,8	0,6	0,6	-	-
11.13. Проверка работоспособности функционального контроля защит шкафа	0,6	0,4	0,4	-	-
11.14. Проверка защит шкафа рабочим током и напряжением
11.14.1. Проверка правильности подключения цепей тока и напряжения к шкафу	2,7	2,2	2,2	-	-
11.14.2. Проверка правильности включения фильтра тока обратной последовательности	0,5	-	-	-	-
11.14.3. Проверка правильности включения реле сопротивления	1,5	-	-	-	-
11.14.4. Проверка направленности ОНМ ТЗНП	1,6	-	-	-	-
11.15. Тестовый контроль	1,1	1,1	1,1	1,1	-
11.16. Подготовка включению	5,0	3,5	3,5	1,4	0,8
11.17. Всего	200,3	133,9	132,9	15,5	2,4

12. Шкаф защиты автотрансформаторов Ш2103
Состав звена:	ИТР - 1 чел.
	электромонтер 5 разряда - 1 чел.

Норма времени на один шкаф

Содержание работы	Вид технического обслуживания
	Н	В	К1	К	О
12.1. Внешний осмотр	4,0	3,5	3,5	1,8	-
12.2. Предварительная проверка заданных уставок	-	12,0	12,0	-	-
12.3. Проверка соответствия проекту смонтированных устройств	16,0	-	-	-	-
12.4. Внутренний осмотр, чистка и проверка механической части аппаратуры (релейной и коммутационной)	29,0	24,0	24,0	6,0
12.5. Проверка сопротивления изоляции	2,0	-	-	-	-
12.6. Проверка блока питания
12.6.1. Проверка значений выходных напряжений при номинальных значениях напряжения и нагрузки оперативного тока	3,4	3,0	3,0	-	-
12.6.2. Проверка значений выходных напряжений при изменении напряжения оперативного тока от 0,8 до 1,1 номинального	2,2	1,6	1,6	-	-
12.6.3. Проверка защиты при имитации КЗ на выходах 15 В	1,3	1,0	-	-	-
12.6.4. Проверка защиты при неисправности стабилизатора 220 В	3,2	-	-	-	-
12.7. Тестовый контроль	-	1,1	1,1	-	-
12.8. Проверка резервной дифференциальной токовой защиты AT
12.8.1. Проверка тока срабатывания и возврата измерительного органа на рабочей уставке со стороны каждого плеча защиты	10,0	8,0	8,0	-	-
12.8.2. Проверка тока срабатывания измерительного органа дифференциальной токовой отсечки на рабочей уставке со стороны каждого плеча защиты	5,6	4,2	4,2	-	-
12.8.3. Проверка времени срабатывания защиты при двукратном токе срабатывания измерительного органа со стороны каждого плеча защиты	2,4	1,8	1,8	-	-
12.8.4. Проверка тормозной характеристики защиты - зависимости тока срабатывания от тока в тормозной обмотке со стороны каждого плеча защиты	6,1	4,1	4,1	-	-
12.8.5. Проверка отстройки от броска тока намагничивания по каждому входу	9,6	-	-	-	-
12.8.6. Проверка работы схемы функционального контроля по каждому входу	2,5	1,8	-	-	-
12.9. Проверка дифференциальных токовых защит шин сторон высшего и среднего напряжения AT
12.9.1. Проверка тока срабатывания и возврата измерительного органа на рабочей уставке со стороны каждого плеча защиты	4,5	3,2	3,2	-	-
12.9.2. Проверка времени срабатывания защиты при двукратном токе срабатывания измерительного органа со стороны каждого плеча защиты	3,0	2,2	2,2	-	-
12.9.3. Проверка тормозной характеристики защиты - зависимости тока срабатывания от тока в тормозной обмотке стороны каждого плеча защиты	6,0	4,2	4,2	-	-
12.9.4. Проверка работы схемы функционального контроля по каждому входу	3,0	2,1	-	-	-
12.10. Проверка максимальной токовой защиты стороны ННАТ
12.10.1. Проверка тока срабатывания и возврата реагирующего органа МТЗ на рабочей уставке	1,5	1,0	1,0	-	-
12.10.2. Проверка настройки фильтров напряжения прямой и обратной последовательностей путем проверки напряжения срабатывания реагирующих органов составляющих прямой и обратной последовательностей напряжения при различном сочетании фаз подводимых напряжений	4,0	3,0	-	-	-
12.10.3. Проверка напряжений срабатывания и возврата измерительных органов симметричных составляющих на рабочей уставке	2,5	1,8	1,8	-	-
12.10.4. Комплексная проверка защиты с проверкой времен действия защиты на рабочих, уставках по всем выходам и контролем срабатывания сигнализации	1,0	0,8	0,8	-	-
12.11. Проверка защиты реактированного ответвления на стороне НН AT
12.11.1. Проверка токов срабатывания и возврата измерительного органа токовой отсечки на рабочей уставке	0,9	0,7	0,7	-	-
12.11.2. Проверка токов срабатывания и возврата измерительного органа максимальной токовой защиты на рабочей уставке	0,9	0,7	0,7	-	-
12.11.3. Комплексная проверка действия защиты на выходные реле шкафа с контролем времени срабатывания токовой отсечки и максимальной токовой защиты и контролем срабатывания сигнализации	0,6	0,6	0,6	-	-
12.12. Проверка действия газовых защит AT, РПН, регулировочного трансформатора и реле давления РПН на выходные реле шкафа с контролем действия на сигнал и отключение	18,0	13,0	13,0	-	-
12.13. Проверка работы схемы АПВ
12.13.1. Проверка времени действия запрета АПВ шин стороны ВН на рабочей уставке	0,6	0,6	0,6	-	-
12.13.2. Проверка времени фиксации предшествующего срабатывания дифференциальной защиты шин стороны ВН для запрета АПВ на рабочей уставке	0,8	0,8	0,8	-	-
12.13.3. Проверка времени фиксации недоотключения фаз выключателей	0,8	0,8	-	-	-
12.13.4. Комплексная проверка работы схемы запрета АПВ	12,0	8,5	8,5	-	-
12.14. Измерение и испытание изоляции	9,0	6,0	6,0	2,0	-
12.15. Проверка работоспособности элементов устройства	-	-	-	-	1,6
12.16. Комплексная проверка действия защит шкафа на отключение всех выключателей защищаемого AT, проверка выхода защит шкафа ключом «Вывод шкафа из работы»	11,0	8,0	8,0	-	-
12.17. Проверка защит шкафа рабочим током и напряжением	11,0	8,0	8,0	-	-
12.18. Тестовый контроль	1,1	1,1	1,1	1,1	-
12.19. Подготовка к включению	5,0	3,5	3,5	1,4	0,8
12.20. Итого	194,5	136,7	128,0	12,3	2,4

13. Шкаф защиты реакторов Ш2104
Состав звена:	ИТР - 1 чел.
	электромонтер 5 разряда - 1 чел.

Норма времени на один шкаф

Содержание работы	Вид технического обслуживания
	Н	В	К1	К	О
13.1. Внешний осмотр	4,0	3,5	3,5	1,8	-
13.2. Предварительная проверка заданных уставок	-	12,0	12,0	-	-
13.3. Проверка соответствия проекту смонтированных устройств	16,0	-	-	-	-
13.4. Внутренний осмотр, чистка и проверка механической части аппаратуры (релейной и коммутационной)	28,0	23,0	23,0	6,0	-
13.5. Проверка сопротивления изоляции	2,0	-	-	-	-
13.6. Проверка блоков питания основной группы защит шунтирующего реактора (ШР) и компенсационного реактора (КР) резервной группы защит и системы функционального контроля исправности защит шкафа
13.6.1. Проверка выходных напряжений при номинальном входном напряжении питания	3,4	3,0	3,0	2,0	-
13.6.2. Проверка уровней выходных напряжений питания при входном напряжении питания 0,8 и 1,1 номинального	2,2	1,6	1,6	-	-
13.6.3. Проверка действия защиты от коротких замыканий при повреждениях в выходных цепях блоков	1,3	1,0	-	-	-
13.6.4. Проверка действия защиты от повышения и понижения выходного напряжения стабилизаторов	3,2	2,4	-	-	-
13.7. Тестовый контроль	-	1,1	1,1	-	-
Основные защиты шунтирующего реактора
13.8. Проверка дифференциальной токовой защиты ШР
13.8.1. Проверка токов срабатывания и возврата измерительных органов на рабочей уставке по каждому входу защиты	10,0	7,0	7,0	-	-
13.8.2. Проверка тормозной характеристики защиты - зависимости тока срабатывания от тока в тормозной обмотке с каждой стороны фаз А, В, С	6,0	4,2	4,2	-	-
13.8.3. Проверка времени срабатывания защиты при двукратном токе срабатывания измерительных органов со стороны каждого плеча защиты	2,5	-	-	-	-
13.9. Проверка действия газовых защит ШР	4,0	2,8	2,8	-	-
13.10. Проверка устройств КИВ стороны ВН ШР
13.10.1. Проверка напряжения срабатывания измерительного органа. Проверка напряжения полного отключения измерительного прибора	4,2	-	-	-	-
13.10.2. Проверка токов срабатывания выходов избирателя фаз А, В, С на рабочей уставке	3,0	2,0	2,0	-	-
13.10.3. Проверка действия устройства при обрыве цепи тока каждой из фаз А, В, С	2,9	2,0	2,0	-	-
13.11. Проверка устройства УРОВ
13.11.1. Проверка тока срабатывания и возврата измерительных органов УРОВ на рабочей уставке	2,5	1,8	1,8	-	-
13.11.2. Проверка времени действия УРОВ по цепи ускорения на рабочей уставке	0,8	0,8	0,8	-	-
13.12. Комплексная проверка основных защит с действием на выходных реле и сигнализацию	10,5	7,4	7,4	-	-
Резервные защиты шунтирующего реактора
13.13. Токовая защита нулевой последовательности I ступени
13.13.1. Проверка тока срабатывания и возврата измерительного органа тока I ступени на рабочей уставке	1,5	1,0	1,0	-	-
13.13.2. Проверка времени действия защиты по основному и резервному выходам на выходные реле шкафа с контролем срабатывания сигнализации	1,2	1,2	1,2	-	-
13.14. Токовая защита нулевой последовательности II ступени
13.14.1. Проверка настройки фильтра нулевой последовательности	1,5	-	-	-	-
13.14.2. Проверка компенсации сигнала, пропорционального току нулевой последовательности, сигналом, пропорциональным напряжению нулевой последовательности при угле между векторами тока и напряжения, равном 90° в пусковом органе II ступени	1,0	-	-	-	-
13.14.3. Проверка тока срабатывания и возврата измерительного органа защиты на рабочей уставке	0,6	0,6	0,6	-	-
13.14.4. Проверка блокирования защиты при неисправности цепей напряжения	0,5	0,5	0,5	-	-
13.14.5. Проверка действия защиты при пофазном выводе из работы фаз А, В, С ШР	2,0	1,5	1,5	-	-
13.14.6. Проверка настройки фильтра напряжения прямой последовательности реагирующего органа напряжения	2,0	-	-	-	-
13.14.7. Проверка напряжения срабатывания реагирующего органа напряжения на рабочей уставке при снижении напряжения	0,5	0,5	0,5	-	-
13.14.6. Проверка времени блокирования действия защиты при снижении напряжения	0,6	0,6	0,6	-	-
13.14.9. Комплексная проверка действия защиты на выходные реле шкафа с контролем срабатывания сигнализации	4,0	2,8	2,8	-	-
13.15. Опробование действия схемы контроля исправности токовых цепей шунтирующего реактора	0,2	0,2	0,2	-	-
Защиты шунтирующего реактора
13.16. Дифференциальная токовая защита
13.16.1. Проверка тока срабатывания и возврата измерительного органа защиты на рабочей уставке со стороны каждого плеча	4,0	3,0	3,0	-	-
13.16.2. Проверка тормозной характеристики защиты - зависимости тока срабатывания от тока в тормозной обмотке	3,0	2,0	2,0	-	-
13.17. Дистанционная защита
13.17.1. Проверка угла максимальной чувствительности	0,5	0,5	0,5	-	-
13.17.2. Проверка сопротивления срабатывания и возврата защиты на рабочей уставке	0,8	0,6	0,6	-	-
13.17.3. Проверка характеристики - зависимости Zср = f()	1,5	1,2	1,2	-	-
13.18. Газовая защита
13.18.1. Проверка действия защиты на сигнал при слабом газообразовании	0,8	0,6	0,6	-	-
13.18.2. Проверка действия защиты на сигнал и отключение при сильном газообразовании	1,4	1,0	1,0	-	-
13.19. Максимальная токовая защита
13.19.1. Проверка тока срабатывания и возврата измерительного органа защиты на рабочей уставке	0,8	0,6	0,6	-	-
13.20. Устройство автоматики управления выключателем компенсационного реактора (АУВКР)
13.20.1. Проверка времени срабатывания органов выдержки времени схемы управления на рабочих уставках	5,5	4,0	4,0	-	-
13.20.2. Проверка логики действия схемы АУВКР при имитации команд управления выключателями	16,0	11,0	11,0	-	-
13.20.3. Опробования действия схемы АУВКР на выключатели ШР и КР и выключатель линии электропередачи	8,0	5,5	5,5	-	-
13.21. Проверка исправности системы функционального контроля защит шкафа
13.21.1. Проверка формирования испытательных воздействий на соответствующие защиты	2,0	1,5	1,5	-	-
13.21.2. Проверка последовательности вывода защит для функционального контроля	1,5	1,0	1,0	-	-
13.21.3. Проверка действия защит шкафа при испытательных воздействиях системы функционального контроля	3,0	2,0	2,0	-	-
13.22. Измерение и испытание изоляции	8,5	6,0	6,0	2,0	-
13.23. Проверка работоспособности элементов устройства	-	-	-	-	1,6
13.24. Комплексная проверка защит шкафа с действием на выходные реле и контролем срабатывания сигнализации	12,0	8,5	8,5	-	-
13.25. Проверка защит шкафа рабочим током и напряжением	11,0	8,0	8,0	-	-
13.26. Тестовый контроль	1,1	1,1	1,1	1,1	-
13.27. Подготовка к включению	4,0	3,0	3,0	1,2	0,6
13.28. Итого	207,5	145,6	142,2	14,1	2,2

14. Блок дистанционной защиты ВЛ10-35 кВ БРЭ-2701
Состав звена:	электромонтер 6 разряда - 1 чел.
	электромонтер 5 разряда - 1 чел.

Норма времени на блок

Содержание работы	Вид технического обслуживания
	Н	В	К1	К	О
14.1. Внешний осмотр	2,0	1,5	1,5	0,8	-
14.2. Предварительная проверка заданных уставок	-	2,0	2,0	-	-
14.3. Проверка соответствия проекту смонтированных устройств	4,0	-	-	-	-
14.4. Внутренний осмотр, чистка и проверка механической части аппаратуры (релейной и коммутационной)	3,5	2,0	2,0	1,0	-
14.5. Проверка сопротивления изоляции	1,5	-	-	-	-
14.6. Проверка регулировки механической части и состояния контактных поверхностей выходных реле	4,0	3,0	-	-	-
14.7. Проверка уровней выходных напряжений блока питания	2,0	1,0	1,0	-	-
14.8. Тестовый контроль	-	0,5	0,5	-	-
14.9. Проверка пусковых токовых реле на рабочей уставке	1,8	1,0	1,0	-	-
14.10. Проверка заданных уставок по сопротивлению срабатывания I и II ступеней защиты при заданном угле и токе настройки	10,0	6,5	6,5	-	-
14.11. Определение тока точной работы I и II ступеней защиты	4,0	-	-	-	-
14.12. Проверка работы реле сопротивления в режиме реле направления мощности	2,0	1,0	1,0	-	-
14.13. Проверка органов выдержки времени I, II, III ступеней и цепи ускорения	5,0	3,0	3,0	-	-
14.14. Проверка настройки и линейности выходной характеристики устройства фиксации	3,0	2,0	2,0	-	-
14.15. Измерение и испытание изоляции	1,0	0,8	0,8	0,8	-
14.16. Проверка работоспособности элементов устройства	-	-	-	-	1,5
14.17. Проверка защиты рабочим током и напряжением	1,5	1,0	1,0	-	-
14.18. Проверка работоспособности защиты с помощью кнопки для тестового контроля	0,5	0,5	0,5	0,5	-
14.19. Подготовка к включению	1,5	1,0	1,0	0,5	0,3
14.20. Итого	47,3	26,8	23,8	3,6	1,8

СОДЕРЖАНИЕ

Общая часть
Характеристика применяемого оборудования
Организация труда
Нормативная часть
1. Панель дистанционной защиты ПДЭ2001 (ДЗ-751)
2. Панель токовой защиты ПДЭ2002
3. Панель направленной и дифференциально-фазной защиты ПДЭ-2003 (НДЗ-751)
4. Защита одиночной системы шин и ошиновки 500-750 кв ПДЭ-2006 (ДЗШТ-751)
5. Устройство дистанционной и токовой защит ШДЭ2801
6. Устройство дистанционной и токовой защит ШДЭ2802
7. Панель направленной защиты с высокочастотной блокировкой ПДЭ2802
8. Блок реле сопротивлений БРЭ2801
9. Панель токовой защиты ТЗ-751
10. Шкаф защиты автотрансформаторов Ш2101
11. Шкаф защиты автотрансформаторов Ш2102
12. Шкаф защиты автотрансформаторов Ш2103
13. Шкаф защиты реакторов Ш2104
14. Блок дистанционной защиты ВЛ 10-35 кВ БРЭ2701