МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР

ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ

НОРМЫ РАСХОДА ЗАПАСНЫХ РЕЛЕ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
ДЛЯ УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ
В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ НАПРЯЖЕНИЕМ 35 кВ И ВЫШЕ

РД 34.10.395-90

УДК 621.316.925.2.(083.74)

Срок действия установлен
с 1.10.90 г. до 1.10.95 г.

Срок действия продлен до 31.12.99 г.
Начальник Департамента науки и техники А.П. БЕРСЕНЕВ
25.04.96 г.

РАЗРАБОТАНО Производственным объединением по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей "Союзтехэнерго", предприятием "Уралтехэнерго"

ИСПОЛНИТЕЛИ Б.З. БОЧКАРЕВ, С.П. КУРОЧКИН

УТВЕРЖДЕНО Главным производственным управлением энергетики и электрификации 24.04.1990 г.
Главный инженер Г.Г. ЯКОВЛЕВ

Настоящие Нормы расхода запасных реле и запасных частей распространяются на устройства релейной защиты, электроавтоматики и противоаварийной автоматики (далее - устройства РЗА) предприятий электрических сетей и подстанций напряжением 35 кВ и выше Минэнерго СССР и устанавливают нормы годового расхода запасных панелей, реле защиты и электроавтоматики, аппаратуры дистанционного управления и запасных частей к ним на ремонтно-эксплуатационные нужды при:
выходе из строя устройств РЗА в процессе эксплуатации или выявленных при плановом техническом обслуживании;
выполнении реконструкций по указаниям Главтехуправления, ТЭО, ПОЭЭ;
замене изношенных и снятых с производства устройств РЗА.
Нормы предназначены для персонала служб релейной защиты и электроавтоматики предприятий электрических сетей, при составлении ежегодных заявок на запасные реле и запасные части к ним.
Временно, до разработки специальных норм, нормы, указанные в табл. 4-6, могут быть использованы в электрических сетях напряжением ниже 35 кВ.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Нормы расхода запасных реле и запасных частей рассчитаны при условии, что устройства РЗА в подавляющем своем большинстве являются ремонтопригодными и условно подразделяются на восстанавливаемые и невосстанавливаемые.
1.2. К восстанавливаемым устройствам и аппаратуре РЗА относятся панели, блоки (модули), реле защиты и электроавтоматики, аппаратура управления, возможность ремонта которых предусмотрена нормативно-технической документацией.
К невосстанавливаемым относятся составные части реле (катушки, контакты, пружины, упоры и т.д.), радиоэлектронные элементы (резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы и т.д.), а также неремонтируемые реле, восстановление которых является невозможным или не предусмотрено нормативно-технической документацией.
1.3. Нормы расхода запасных реле защиты определены по методике расчета запасных восстанавливаемых устройств в соответствии с "Методическими указаниями по расчету комплекта ЗИП устройств тепловой автоматики и измерений электростанции". МУ 34-70-064-84 (М.: СПО Союзтехэнерго, 1984) и с заданной вероятностью обеспечения комплекта ЗИП Р()=0,98 гарантируют, что в течение года в любой момент времени функционирование любого устройства РЗА не будет остановлено из-за отсутствия запасных реле.
1.4. Нормы расхода запасных частей определены по методике расчета запасных невосстанавливаемых элементов в соответствии с упомянутыми выше Методическими указаниями и с заданной вероятностью обеспечения комплекта ЗИП Р()=0,98 гарантируют, что в течение года в любой момент времени функционирование любого устройства РЗА не будет остановлено из-за отсутствия запасных частей к нему.
1.5. Общий расход запасных реле каждого типа на планируемый год (Мг), шт., рассчитывается по формуле
Мг=m1+m2+m3 (1)
где m1 - количество запасных реле каждого типа на год для замены отказавших в процессе эксплуатации или при плановом техническом обслуживании (рассчитывается по выражению (2), шт.);
m2 - требуемое количество запасных реле каждого типа для выполнения реконструкций по указаниям Главтехуправления, ТЭО, ПОЭЭ (рассчитывается по планируемым расходам ПЭС на конкретный год), шт.;
m3 - требуемое количество запасных реле каждого типа для замены изношенных (срок службы более 12 лет в ОРУ и более 20 лет на релейных щитах и ЦЩУ) и снятых с производства заводами-изготовителями (рассчитывается по планируемым расходам ПЭС на конкретный год), шт.
1.6. Для расчета эксплуатационного комплекта запасных реле необходимо:
подготовить номенклатурный перечень и количественный состав устройств РЗA, находящихся в эксплуатации на подстанциях ПЭС;
определить общее количество реле защиты, управления и электроавтоматики каждого типа согласно перечням и спецификациям по ПЭС в целом;
определить нормативное количество запасных реле каждого типа на планируемый год (Мн), шт., по таблицам норм годового расхода запасных панелей, реле защиты и электроавтоматики для установленного общего количества панелей и реле (табл. 1, 4-6);
определить количество запасных реле каждого типа, имеющихся на момент составления заявки на складе ПЭС (Мс), шт.;
определить количество запасных реле каждого типа на планируемый год для замены отказавших в процессе эксплуатации или при плановом техническом обслуживании (m1), шт., по формуле
m1=Мн - Мс. (2)
В приложении приведен пример расчета годового расхода запасных реле и запасных частей для устройств и аппаратуры РЗA на планируемый год в ПЭС.
1.7. Для расчета эксплуатационного комплекта запасных частей и радиоэлектронных элементов необходимо:
подготовить номенклатурный перечень с указанием общего количества запасных частей и радиоэлектронных элементов по устройствам РЗA, находящимся в эксплуатации на подстанциях ПЭС;
определить нормативное количество запасных частей и радиоэлектронных элементов каждого типа на планируемый год (Nн), шт., по таблицам норм расхода запасных частей и радиоэлектронных элементов для установленного общего их количества (табл. 2, 3, 7);
определить количество запасных частей реле и радиоэлектронных элементов каждого типа, имеющихся на момент составления заявки на складе ПЭС (Nc), шт.;
определить количество "заявляемых" (покупаемых) запасных частей реле и радиоэлектронных элементов каждого типа на планируемый год (Nз) шт., по формуле
Nз=Nн - Nc (3)
1.8. Для особо тяжелых условий эксплуатации устройств РЗА на подстанциях ПЭС (температурная зона на территории СССР - IV и ниже, размещение подстанций вблизи моря, на территории химических комбинатов и металлургических заводов) норма расхода запасных реле Мн определенная по табл. 5, 6, для реле, размещенных в ОРУ, увеличивается в 1,5 раза.
1.9. Нормы годового расхода материалов на техническое обслуживание устройств РЗА для общего количества присоединений, находящихся в эксплуатации на подстанциях ПЭС, определяются по табл. 8. При этом под присоединением подразумевается электрическая цепь (оборудование) одного назначения, наименования и напряжения, присоединенная к шинам распределительного устройства, генератора, щита, сборки и находящаяся в пределах подстанции.
1.10. При определении норм расхода запасных реле, запасных частей и материалов по табл. 1-8 принимается ближайшее в сторону большего значение.
1.11. Основные термины, определения и условные обозначения, используемые в нормах расхода запасных реле и запасных частей, соответствуют ГОСТ 2.601-68, ГОСТ 2.602-68, ГОСТ 18322-78, ГОСТ 27.002-83, Методическим указаниям по разработке норм расходов материалов на ремонтно-эксплуатационные нужды в энергетике МУ 34-00-094-85 (М.: СПО Союзтехэнерго, 1985) и Временным нормам расхода запасных реле и запасных частей для устройств релейной защиты и автоматики тепловых электростанций. HP 34-70-090-85 (М.: СПО Союзтехэнерго, 1986).

2. НОРМЫ НА ЗАПАСНЫЕ ПАНЕЛИ ЗАЩИТЫ И ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ
ПДЭ 2001 - ПДЭ 2006 НА НОВОЙ ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЕ

Таблица 1

Нормы на запасные панели защиты и электроавтоматики ПДЭ 2001-ПДЭ 2006 подстанций 500-750 и 1150 кВ

Панель защиты и электроавтоматики				Нормы на запасные панели защиты, шт., на общее количество панелей, находящихся в эксплуатации
Наименование		Тип	Шифр документа
				до 10 шт.
1. Панель дистанционной защиты ВЛ 500-750 и 1150 кВ	ПДЭ-2001 / (ДЗ-751)		ИГФР 56.264.002.ТО	1
2. Панель токовой защиты ВЛ 500-750 и 1150 кВ	ПДЭ-2002 / (TЗ-751)		ИГФР 656.264.003.ТО	1
3. Панель направленной и дифференциально-фазной высокочастотной защиты ВЛ 500-750 и 1150 кВ	ПДЭ-2003 / (НДЗ-751)		ИГФР 656.264.001.ТО	1
4. Панель устройства автоматического повторного включения ВЛ 500-750 и 1150 кВ	ПДЭ-2004 / (АПВ-751)		ИГФР 656.264.006.ТО	1
5. Панель устройства резервирования при отказе выключателей 500-750 и 1150 кВ	ПДЭ-2005 / (УРОВ-751)		ИГФР 656.264.004.ТО	1
6. Панель дифференциальной защиты шин 500-760 и 1150 кВ	ПДЭ-2006 / (ДЗШТ-751)		ИГФР 656.264.005.ТО	1

Примечание. Нормы на установку запасных панелей защиты и электроавтоматики ПДЭ 2001-ПДЭ 2006 на подстанциях 500-750 и 1150 кВ определяются решением Главтехуправления и предусматриваются на стадии проектирования.

Таблица 2

Нормы годового расхода комплектов запасных частей панелей защиты и электроавтоматики ПДЭ 2001-ПДЭ 2006

Панель защиты и электроавтоматики			Нормы годового расхода комплектов запасных частей панелей (Nн), шт., на общее количество панелей, находящихся в эксплуатации, шт.
Наименование	Тип	Шифр документа	5	10	15	20
1. Панель дистанционной защиты ВЛ 500-750 и 1150 кВ	ПДЭ-2001 / (ДЗ-751)	ИГФР 656.264.002.ТО	2	3	4	5
2. Панель токовой защиты ВЛ 500-750 и 1150 кВ	ПДЭ-2002 / (TЗ-751)	ИГФР 656.264.003.ТО	1	2	2	3
3. Панель направленной и дифференциально-фазной высокочастотной защиты ВЛ 500-750 и 1150 кВ	ПДЭ-2003 / (НДЗ-751)	ИГФР 656.264.001.ТО	2	3	4	5
4. Панель устройства автоматического повторного включения ВЛ 500-750 и 1150 кВ	ПДЭ-2004 / (АПВ-751)	ИГФР 656.264.006.ТО	1	2	2	3
5. Панель устройства резервирования при отказе выключателей 500-750 и 1150 кВ	ПДЭ-2005 / (УРОВ-751)	ИГФР 656.264.004.ТО	1	2	2	3
6. Панель дифференциальной защиты шин 500-750 и 1150 кВ	ПДЭ-2006 / (ДЗШТ-751)	ИГФР 656.264.005.ТО	1	2	2	3

3. НОРМЫ ГОДОВОГО РАСХОДА КОМПЛЕКТОВ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ПАНЕЛЕЙ ЗАЩИТЫ И ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ ТИПОВ ДФЗ, ДЗ, ЭПЗ, ЩДЭ, ПДЭ и др.

Таблица 3

Панель защиты и электроавтоматики			Нормы годового расхода комплектов запасных частей панелей (Nн), шт., на общее количество панелей, находящихся в эксплуатации, шт.
Наименование	Тип	Шифр документа	5	10	15	20
1. Панель защиты	АПВ-503 / ЭПЗ-1636-67 / ДФЗ-503 / ДФЗ-504 / ДФЗ-201 / ЭПЗ-1637-73 / ЭПЗ-1638-73 / ЭПЗ-1639-73 / ЭПЗ-1643-73 / ПЗ-201 / ПЗ-233	ОБК 469.517 / ОБК 469.473 / ИАЕЖ 656.264.011.ТО / ЗБК 667.043.ТО / ОБК 469.521 / 6БК 367.229.ТО / ОБК 469.548 / ОБК 469.548 / 6БК 367.302.ТО / ЗЛХ 667.051.ТО / 6БК 367.317.ТО	1 / 2 / 2 / 2 / 2 / 1 / 1 / 1 / 1 / 2 / 1	2 / 3 / 3 / 3 / 3 / 2 / 2 / 2 / 2 / 3 / 2	2 / 4 / 4 / 4 / 4 / 2 / 2 / 2 / 2 / 4 / 2	2 / 5 / 5 / 5 / 5 / 2 / 2 / 2 / 2 / 5 / 2
2. Панель дистанционной защиты	ДЗ-503 / ПЗ-4	ЗЛХ 667.045.ТО / ИАЕЖ 656.263.002.ТО	2 / 2	3 / 3	4 / 4	5 / 5
3. Панель дистанционной защиты трансформаторов 330-500 кВ	ПЭ 2105-A / ПЭ 2105-Б	БКЖИ 656.263.001.ТО / БКЖИ 656.263.001.ТО	2 / 2	3 / 3	4 / 4	5 / 5
4. Панель защиты и автоматики	ЭПЗ-1651-73 / ЭПЗ-1652-73	6БК 367.321.ТО / 6БК 367.321.ТО	1 / 1	2 / 2	2 / 2	2 / 2
5. Панель автоматического пуска осциллографа	ЭПО-1077-68	ОБК 469.532	2	3	4	5
6. Панель УРОВ	ПА-115-74	6БК 367.424.ТО	1	2	2	2
7. Панель аварийного осциллографа	ПДЭ 0301	ИГФР 656.264.009.ТО	2	3	4	5
8. Шкаф автоматики ВЛ 330-750 кВ	ЩДЭ-2601 / ШП 2701 / ШП 2702 / ШП 2703 / ШП 2704	ИГФР 656.466.002.ТО / ИГФР 656.456.002.ТО / ИГФР 656.456.006.ТО / ИГФР 656.456.007.ТО / ИГФР 656.456.008.ТО	1 / 1 / 1 / 1 / 1	2 / 2 / 2 / 2 / 2	2 / 2 / 2 / 2 / 2	2 / 2 / 2 / 2 / 2
9. Шкаф дистанционной и токовой защиты ВЛ 220 кВ	ЩДЭ-2801 / ЩДЭ-2802	ИГФР 656.442.010.ТО / ИГФР 656.442.010.ТО	2 / 2	3 / 3	4 / 4	5 / 5
10. Панель направленной высокочастотной защиты ВЛ 110-330 кВ	ПДЭ-2802	ИГФР 656.244.002.ТО	2	3	4	5
11. Панель автоматики	ПДЭ-2101 / ПДЭ-2102 / ПДЭ-2103 / ПДЭ-2104А, Б	БКЖИ 656.263.014.ТО / БКЖИ 656.263.014.ТО / БКЖИ 656.263.016.TO / БКЖИ 656.263.017.TO	1 / 1 / 1 / 1	2 / 2 / 2 / 2	2 / 2 / 2 / 2	2 / 2 / 2 / 2
12. Шкафы защиты автотрансформаторов 500-1150 кВ	Ш 2101 / Ш 2102 / Ш 2103	ИГФР 656.456.003.ТО.1 / ИГФР 656.456.003-01.ТО / ИГФР 656.456.003-02.ТО	2 / 2 / 2	3 / 3 / 3	9 / 4 / 4	5 / 5 / 5
13. Шкаф защиты реакторов 500-1150 кВ	Ш 2104	ИГФР 656.452.058.ТО	2	3	4	5
14. Блок-реле дифференциальной защиты трансформаторов (автотрансформаторов)	ДЗТ-21 / ДЗТ-23	ОБК 469.576 / ОБК 469.576	2 / 2	3 / 3	4 / 4	5 / 5
15. Блок дистанционной защиты линии 35 кВ	БРЭ-2701 / БРЭ-2801	ИГФР 656.136.001.ТО / ИГФР 647.534.001.ТО	2 / 2	3 / 3	4 / 4	5 / 5
16. Блок-реле сопротивления	KPC-1 / КРС-2	ОБК 469.436 / ОБК 469.514	2 / 2	3 / 3	4 / 4	5 / 5
17. Осциллограф светолучевой	Н13	Техническое описание и инструкция по эксплуатации	1	2	2	2
18. Высокочастотный пост защиты	АВЗК-80 / УПЗ-70	АТГ.1.223.010 ПС / ЕЫ.2.131.000.01 ПС	2 / 2	3 / 3	4 / 4	5 / 5

4. НОРМЫ ГОДОВОГО РАСХОДА ЗАПАСНЫХ СЛОЖНЫХ (КОМПЛЕКТНЫХ)
РЕЛЕ ЗАЩИТЫ, ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ И ВЧ ПОСТОВ

Таблица 4

Реле защиты и электроавтоматики			Нормы годового расхода запасных сложных реле (Мн), шт., на общее количество сложных реле, находящихся в эксплуатации, шт.
Наименование	Тип	Шифр документа	до 10	20	30	40	50	100
1. Блок-реле дифференциальной защиты трансформаторов (автотрансформаторов)	ДЗТ-21 / ДЗТ-23	ОБК 469.576 / ОБК 469.576	1 / 1	1 / 1	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2
2. Блок дистанционной защиты линии 35 кВ	БРЭ-2701	ИГФР 656.136.001.ТО	1	2	2	2	2	3
3. Блок-реле сопротивления	БРЭ-2801 / KPC-1	ИГФР 647.534.001.ТО / ОБК 469.436	1 / 1	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	3 / 3
4. Блок-реле контроля изоляции высоковольтных вводов	КРС-2 / КИВ-500р	ОБК 469.514 / ОБК 469.680	1 / 1	2 / 1	2 / 2	2 / 2	2 / 2	3 / 2
5. Устройство блокировки при неисправностях цепей напряжения	КРБ-12	ОБК 469.031	1	2	2	2	2	3
6. Устройство блокировки при качаниях	КРБ-125 / КРБ-126	ОБК 469.407 / ОБК 469.412	1 / 1	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	3 / 3
7. Устройство сигнализации от замыкания на землю	УСЗ-2 / УСЗ-3 (ЗМ)	ОБК 469.361 / ОБК 469.474(364)	1 / 1	1 / 1	1 / 1	2 / 2	2 / 2	2 / 2
8. Фиксирующие индикаторы на ВЛ	ЛИФП / ФИС / ФПТ / ФПН	02.2.749.007.ТО / 02.2.749.008.ТО / 02.2.749.009.ТО / 02.2.749.010.ТО	1 / 1	1 / 1	1 / 1	2 / 2	2 / 2	2 / 2
9. Автоматический регулятор трансформаторов (под нагрузкой)	АРТ-1Н	ИЭ2.599.003.ТО	1	1	2	2	2	2
10. Комплект защиты	КЗ-9, / KЗ-12-KЗ-15, / КЗ-17, КЗ-35, / КЗ-38 / КЗ-6, КЗ-7	ОБК 469.496 / ОБК 469.410	1 / 1	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	3 / 3
11. ВЧ пост дифференциально-фазных защит	АВЗК-80 / УПЗ-70	АТГ.1.223.010.ПС / ЕЫ.2.131.000-01.ПС	1 / 1	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	3 / 3
12. ВЧ пост противоаварийной автоматики с инвертором	АНКА-АВПА / И6	2.136.008.ТО / 2.131.005.ТО / 2.136.012.ТО / 0.213.003.ТО	1	2	2	2	2	3
13. Блок - реле устройства пуска осциллографа	УПО-1	ОБК 469.406	1	2	2	2	2	3
14. Осциллограф светолучевой	Н13	Техническое описание и инструкция по эксплуатации	1	2	2	2	2	3

5. НОРМЫ ГОДОВОГО РАСХОДА ЗАПАСНЫХ ПРОСТЫХ РЕЛЕ ЗАЩИТЫ, УПРАВЛЕНИЯ И АВТОМАТИКИ

Таблица 5

Реле защиты и электроавтоматики			Нормы годового расхода запасных простых реле (Мн), шт., на общее количество реле, находящихся в эксплуатации, шт.
Наименование	Тип	Шифр документа	5	10	20	50	100	200	300	400	500
1. Реле времени	PB-100, РВ-200 / РВ-01, РВ-03 / РВМ12, РВМ13 / ВЛ30-50	ОБК 469.459 / ОБК 469.560 / ОБК 469.199 / ТУ 16-523.585-80	1 / 1 / 1 / 1	2 / 2 / 2 / 2	3 / 3 / 3 / 3	4 / 4 / 4 / 4	5 / 5 / 5 / 5	7 / - / - / -	8 / - / - / -	9 / - / - / -	12 / - / - / -
2. Реле дифференциальные	ДЗТ-11 / РНТ-565-РНТ-567 / PCT-15, РСТ-16	ОБК 469.423 / ОБК 469.429 / ИГФР 647.522	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	2 / 2 / 2	3 / 3 / 3	4 / 4 / 4	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -
3. Реле мощности	РБМ-275, РБМ-276 / РБМ-171, РБМ-177, / РБМ-178 / РБМ-271, РБМ-277, / РБМ-278 / PM-11, PM-12	ОБК 469.447 / ОБК 469.021 / ОБК 469.021 / ИАЕЖ 648.243.001.ТО	1 / 1 / 1 / 1	1 / 1 / 1 / 1	2 / 2 / 2 / 2	2 / 2 / 2 / 2	3 / 3 / 3 / 3	- / - / - / -	- / - / - / -	- / - / - / -	- / - / - / -
4. Реле мощности обратной последовательности	РМОП-2	ОБК 469.446	1	1	2	2	3	-	-	-	-
5. Реле статическое мощности минимальное	РСМ-13	ИГФР 656.466.001.ТО	1	1	2	2	3	-	-	-	-
6. Реле напряжения	РНН-57 / PH-51 / РН-73, РН-74 / PCH-11 / PCH-12, PCH-18	ОБК 469.385 / ОБК 469.386 / ОБК 469.507 / ИГФР 656. 466.001.ТО / ИГФР 656.466.001.ТО	1 / 1 / 1 / 1 / 1	2 / 2 / 2 / 2 / 2	2 / 2 / 2 / 2 / 2	3 / 3 / 3 / 3 / 3	4 / 4 / 4 / 4 / 4	- / - / - / - / -	- / - / - / - / -	- / - / - / - / -	- / - / - / - / -
7. Реле максимального напряжения	РН-53, PCH-14, / PCH-15 / РН-58	ОБК 469.174 / ОБК 469.386	1 / 1	2 / 2	2 / 2	3 / 3	4 / 4	- / -	- / -	- / -	- / -
8. Реле минимального напряжения	РН-54, PCH-16, / PCH-17	ОБК 469.174	1	2	2	3	4	-	-	-	-
9. Реле напряжения прямой последовательности	РНФ-2	ОБК 469.475	1	2	2	3	4	-	-	-	-
10. Реле напряжения обратной последовательности	РНФ-1М / PCM-13	ОБК 469.421 / ИГФР 656.466.001.ТО	1 / 1	2 / 2	2 / 2	3 / 3	4 / 4	- / -	- / -	- / -	- / -
11. Реле промежуточные	РП-23, РП-25 / РП-232, РП-233 / РП-250 / РП-341, РП-342 / РП-220 / РП-16 / РП-17, РП-18	ОБК 469.490 / ОБК 469.181 / ОБК 469.298 / ОБК 469.484. / ОБК 469.501 / ОХЛ 463.277 / ОХЛ 463.277	1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1	1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1	2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2	2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2	3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3	4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4	4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4	5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5	5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
12. Реле промежуточные двухпозиционные	РП-8, РП-9 / РП-11, РП-12	ОБК 469.439	1	1	2	2	3	4	4	5	6
13. Реле промежуточные малогабаритные	КДР, МКУ	ОБК 469.326	1	1	2	2	3	-	-	-	-
14. Реле повторного включения	РПВ-58 / РПВ-258 / РПВ-69	ОБК 469.481 / ОБК 469.481 / ОБК 469.485	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	2 / 2 / 2	2 / 2 / 2	3 / 3 / 3	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -
15. Реле сдвига фаз	РН-55 / РСФ-11	ОБК 469.387 / ИГФР 647.535	1 / 1	2 / 2	2 / 2	3 / 3	4 / 4	- / -	- / -	- / -	- / -
16. Реле тока	РТ-40 и др.	ОБК 469.173	1	1	2	2	3	4	4	5	5
17. Реле максимального тока	РТ-80, РТ-90 / РСТ-11 и др.	ОБК 469.314 / ИГФР 647.535	1 / 1	1 / 1	2 / 2	2 / 2	3 / 3	4 / 4	4 / 4	5 / 5	5 / 5
18. Реле тока прямого действия	РТВ, РТМ	-	1	1	2	2	3	-	-	-	-
19. Реле частоты	ИРЧ-01	ОБК 469.017	1	1	2	2	3	-	-	-	-
20. Реле понижения частоты	РЧ-1	ОБК 469.483	1	1	2	2	3	-	-	-	-
21. Реле повышения частоты	РЧ-2	ОБК 469.483	1	1	2	2	3	-	-	-	-
22. Реле разности частот	РГР-11	ИАЕЖ 648.246.001.ТО	1	1	2	2	3	-	-	-	-
23. Реле указательные	РУ-1-20	064.549.007.ТО	2	2	3	4	5	7	9	10	12
24. Реле герконовые	РПГ, РПГ2-РПГ12	-	1	1	2	2	2	-	-	-	-
25. Устройство сигнальное	ЭС-41	ОБК 469.060	1	1	2	2	3	4	4	5	5
26. Устройство отбора сигналов	УОС	ТУ 16.525-018-74	1	1	2	2	3	4	4	5	5
27. Реле импульсной сигнализации	РИС-Э2М / РИС-Э3М, РТД-11	- / -	2 / 2	2 / 2	3 / 3	4 / 4	5 / 5	- / -	- / -	- / -	- / -
28. Реле газовое	РГЧЗ-66	ОВБ 463.253	1	1	2	2	3	-	-	-	-
29. Реле газовое производства ГДР	BF80/Q / BF-50/10 / (ИRF-25)	- / - / -	1 / 1	1 / 1	2 / 2	2 / 2	3 / 3	- / -	- / -	- / -	- / -
30. Реле магнитоэлектрические	М-237/054	-	1	2	2	2	3	-	-	-	-
31. Реле электромагнитные	РЭС	-	1	1	2	2	3	-	-	-	-

6. НОРМЫ ГОДОВОГО РАСХОДА ЗАПАСНОЙ АППАРАТУРЫ
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ, СИГНАЛИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ

Таблица 6

Аппаратура дистанционного управления		Нормы расхода запасной аппаратуры (Мн), шт., на общее количество аппаратуры, находящейся в эксплуатации, шт.
Наименование	Тип	5	10	20	50	100	150	200	300	400	500
1. Автоматический выключатель	АП-50	1	2	3	4	5	5	8	10	12	12
2. Арматура сигнальная	АС-220 / АСКМ	1 / 1	1 / 1	2 / 2	2 / 2	3 / 3	3 / 3	4 / 4	4 / 4	5 / 5	6 / 6
3. Блоки испытательные	БИ-4 / БИ-6	1 / 1	2 / 2	2 / 2	2 / 2	3 / 3	3 / 3	4 / 4	5 / 5	5 / 5	6 / 6
4. Крышка штепсельная испытательная	ШК-4 / ШК-6	1 / 1	2 / 2	2 / 2	2 / 2	3 / 3	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
5. Блок питания	БПТ-11 / БПН-11 / БПТ-1002 / БПН-1002 / БПЗ-401 / БПЗ-402	1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1	2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2	3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3	4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4	6 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6	- / - / - / - / - / -	- / - / - / - / - / -	- / - / - / - / - / -	- / - / - / - / - / -	- / - / - / - / - / -
6. Звонки сигнальные: / аварийные / предупредительные	РВФ-220 / ЗВОФ220	1 / 1	2 / 2	3 / 3	4 / 4	5 / 5	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
7. Ключи и переключатели	KB / МК / ПМО и др.	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	2 / 2 / 2	2 / 2 / 2	3 / 3 / 3	3 / 3 / 3	3 / 3 / 3	4 / 4 / 4	4 / 4 / 4	5 / 5 / 5
8. Кнопки управления	КЕ / ПКЕ и др.	1 / 1	2 / 2	2 / 2	3 / 3	4 / 4	4 / 4	5 / 5	6 / 6	7 / 7	8 / 8
9. Накладки оперативные	НКР-2 / НКР-3	1 / 1	2 / 2	2 / 2	3 / 3	4 / 4	5 / 5	6 / 6	7 / 7	8 / 8	9 / 9
10. Рубильники	Р-20	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3
11. Стабилизаторы напряжения электромагнитные	Серия С	1	2	2	3	4	-	-	-	-	-
12. Табло сигнальные	ТСБ / ТС и др.	1 / 1	2 / 2	2 / 2	3 / 3	4 / 4	6 / 6	7 / 7	8 / 8	9 / 9	12 / 12
13. Указатели положения (сельсины)	БД-140-4Б / БП-140-4Б	2 / 2	3 / 3	3 / 3	5 / 5	7 / 7	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
14. Предохранители	ВП-1(2) / ПК-45 и др.	1	2	3	4	5	5	8	10	12	12
15. Контакторы	ПМЕ, КПВ и др.	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5

7. НОРМЫ ГОДОВОГО РАСХОДА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ РЕЛЕ И РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Таблица 7

Запасные части реле и радиоэлектронные элементы		Нормы годового расхода запасных частей реле и радиоэлектронных элементов (Nн), шт., на общее количество элементов и частей, находящихся в эксплуатации, шт.
Наименование	Шифр документа	10	20	50	100	200	300	400	500	1000	2000
1. Запасные части реле: / катушки / контакты / пружины / ограничители (упоры) / подшипники (цапфы)	ОБК 469.326.НО	1 / 1 / 1 / 1 / 1	2 / 1 / 1 / 1 / 1	4 / 1 / 1 / 1 / 1	6 / 2 / 1 / 1 / 1	10 / 3 / 2 / 1 / 1	14 / 4 / 2 / 1 / 1	16 / 5 / 3 / 1 / 1	20 / 5 / 3 / 1 / 2	35 / 9 / 5 / 1 / 2	60 / 14 / 7 / 1 / 3
2. Трансформаторы: / входные, выходные и согласующие / импульсные / автотрансформаторы	Техническое описание на конкретные устройства и аппаратуру РЗА	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	2 / 2 / 2	2 / 2 / 2	3 / 3 / 3	3 / 3 / 3	4 / 4 / 4	6 / 6 / 6	9 / 9 / 9
3. Дроссели и катушки индуктивности: / высокочастотные / низкочастотные / катушки индуктивности (средние) / катушки индуктивности (миниатюрные)	То же	1 / 1 / 1 / 1	1 / 1 / 1 / 1	1 / 1 / 1 / 1	1 / 1 / 2 / 2	2 / 2 / 3 / 3	2 / 3 / 4 / 4	3 / 3 / 5 / 5	3 / 4 / 6 / 5	5 / 6 / 10 / 9	7 / 9 / 18 / 14
4. Резисторы: / постоянные (типов МЛТ, ПЭВ и др.) / переменные (типов СП1, СП5 и др.)	То же	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 2	1 / 2	1 / 3	2 / 3	2 / 4	3 / 6	4 / 9
5. Конденсаторы: / бумажные (типа МБГ и др.) / электролитические (типа К50 и др.) / танталовые	-“-	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	1 / 2 / 1	2 / 2 / 1	2 / 3 / 2	3 / 4 / 2	3 / 5 / 3	4 / 6 / 3	6 / 10 / 5	9 / 18 / 7
6. Полупроводниковые приборы: / диоды / транзисторы / стабилитроны / интегральные микросхемы	-“-	1 / 1 / 1 / 1	1 / 1 / 1 / 2	1 / 1 / 1 / 2	2 / 2 / 2 / 3	2 / 2 / 2 / 5	2 / 2 / 2 / 7	2 / 3 / 3 / 8	2 / 3 / 3 / 10	4 / 5 / 5 / 18	6 / 7 / 7 / 30
7. Электровакуумные приборы: / триоды и пентоды (6П3С, 6Ж1П и др.) / лампы индикации (АЛ307БМ и др.) / лампы сигнальные (типов РНЦ-220/10, КМ-24 и др.) / лампы осветительные для осциллографа H13 (типов ОП6, ОП7, ОП8 и др.)	-“-	3 / 1 / 4 / 2	5 / 2 / 7 / 4	10 / 3 / 14 / 6	18 / 5 / 25 / 10	30 / 7 / 45 / -	40 / 10 / 65 / -	50 / 12 / 80 / -	65 / 14 / 100 / -	- / 25 / 140 / -	- / - / - / -
8. Разъемы штепсельные (типов РП14-РП30 и др.)	Техническое описание на конкретные устройства и аппаратуру РЗА	1	2	2	3	5	7	8	10	-	-
9. Переключатели кнопочные и микропереключатели (типа МП1, KM1 и др.)	То же	1	1	1	2	2	3	3	4	-	-

8. НОРМЫ ГОДОВОГО РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА РЗА

Таблица 8

Материал		Нормы годового расхода материалов на количество присоединений, находящихся в эксплуатации, ед. изм./год
Наименование	Шифр документа	1	5	10	15	20	30	50
1. Ткань хлопчатобумажная (ветошь), дм2	ТУ, ГОСТ, методические указания на конкретные устройства РЗА	20	100	200	300	400	600	1000
2. Канифоль сосновая, кг		0,005	0,025	0,05	0,075	0,1	0,150	0,25
3. Припой ПОС-40 (ПОС-60), кг		0,02	0,1	0,2	0,3	0,4	0,6	1,0
4. Кисть акварельная, шт.		1	1	2	2	3	3	5
5. Лента изоляционная полиэтиленовая, кг		0,05	0,25	0,5	0,75	1,0	1,5	2,5
6. Кембриковая трубка (полихлорвиниловая), м		2	10	20	30	40	60	100
7. Масло, кг: / машинное / часовое		0,01 / 0,005	0,05 / 0,025	0,1 / 0,05	0,15 / 0,075	0,2 / 0,1	0,3 / 0,15	0,5 / 0,25
8. Нитки суровые, 1 бобина		0,05	0,25	0,5	0,75	1,0	1,5	2,5
9. Провод монтажный, м		1,5	7,5	15	22,5	30	45	75,0
10. Бензин Б70, л		0,02	0,1	0,2	0,3	0,4	0,6	1,0
11. Лак АК-113 и др., кг		0,005	0,025	0,05	0,075	0,1	0,15	0,25
12. Краска масляная, кг		0,05	0,25	0,5	0,75	1,0	1,5	2,5
13. Тушь, л		0,01	0,05	0,1	0,15	0,2	0,3	0,5
14. Клей БФ-2 (БФ-4), кг		0,005	0,025	0,05	0,075	0,1	0,15	0,25

Приложение
Справочное

ПРИМЕР РАСЧЕТА ГОДОВОГО РАСХОДА ЗАПАСНЫХ РЕЛЕ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ УСТРОЙСТВ И АППАРАТУРЫ РЗА ПРЕДПРИЯТИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ГОД

1. Постановка задачи: рассчитать годовой расход запасных реле и запасных частей при общем количестве панелей защиты, реле защиты, управления и автоматики, установленных в ПЭС:
панель защиты ДФЗ-201 - 4 шт.;
панель защиты ЭПЗ-1636-67/1 - 4 шт.;
реле максимального тока РТ-40/50 - 40 шт.;
реле промежуточные РП-23 - 80 шт., в том числе установленных на ОРУ - 20 шт.;
реле времени PB-112 - 15 шт.;
реле времени РB-132 - 35 шт.;
реле указательное РУ-1/200 - 45 шт.
Дополнительно задано: а) для реконструкции устройств РЗА по указанию ПОЭЭ требуется: реле максимального тока РТ-40/50 - 5 шт., реле промежуточные РП-23 - 8 шт., реле времени PB-112 - 2 шт.; б) для замены изношенных реле (срок службы в ОРУ более 12 лет) на планируемый год предусматривается замена промежуточных реле РП-23 в количестве 10 шт.
2. По данным табл. 3 определяем нормы годового расхода комплектов запасных частей панелей (Nн) на общее количество панелей, установленных в ПЭС. Данные сведены в табл. П.1.
3. По данным табл. 5 определяем нормы годового расхода запасных простых реле (Мн) на общее количество реле, установленных в ПЭС. Данные сведены в табл. П.2, в том числе расход запасных реле на реконструкцию и замену изношенных.
4. По данным табл. 7 определяем нормы годового расхода запасных частей для реле РТ-40, РП-23, РВ-112(132), при этом номенклатура определяется в соответствии с "Номенклатурой запасных частей и комплектов для реле и контакторов" (ОБК 469.326, изд. 17, ЧЭАЗ). Данные сведены в табл. П.3.

Таблица П.1

Тип панели защиты	Нормы годового расхода комплектов запасных частей, шт.
	Наименование	Номер заводского технического описания	Норма, шт.
ДФЗ-201		ОБК 469.521	1
ЭПЗ-1636-67/1	Комплект запасных частей	ОБК 469.473	1

Таблица П.2

Тип реле		Годовой расход запасных реле, шт.
		по нормам табл. 5	на реконструкцию	на замену изношенных	Всего
РТ-40/50		2	5	-	7
РП-23	РЩУ	2 / 3 (21,5)	8 / -	- / 10	23
	ОРУ
РB-112		3	2	-	5
PB-132		4	-	-	4
РУ-1/220		2	-	-	2

Таблица П.3

Наименование запасных частей согласно ОБК 469.326, изд. 17	Тип реле
	РТ-40		РП-23		РB-112 (132)
	Номер заводского чертежа	Норма, шт.	Номер заводского чертежа	Норма, шт.	Номер заводского чертежа	Норма, шт.
1. Катушка (220 В)	-	-	5БК.520.784	6	5БК.521.337.08	4
2. Пружина возвратная	-	-	8БК.281.142	1	-	-
3. Колодка	-	-	8БК.143.117	1	-	-
4. Пружина спиральная	5БК.284.006-02	1	-	-	-	-
5. Упор	8БК.270.041	1	-	-	-	-
6. Шайба	8БК.953.050	1	-	-	-	-
7. Цапфа	5БК.257.009.1	1	-	-	-	-

содержание

1. Общие положения
2. Нормы на запасные панели защиты и электроавтоматики пдэ 2001 - пдэ 2006 на новой элементной базе
3. Нормы годового расхода комплектов запасных частей панелей защиты и электроавтоматики типов дфз, дз, эпз, щдэ, пдэ и др.
4. Нормы годового расхода запасных сложных (комплектных) реле защиты, электроавтоматики и вч постов
5. Нормы годового расхода запасных простых реле защиты, управления и автоматики
6. Нормы годового расхода запасной аппаратуры дистанционного управления, сигнализации и защиты
7. Нормы годового расхода запасных частей реле и радиоэлектронных элементов
8. Нормы годового расхода материалов на техническое обслуживание устройства рза
Приложение. Пример расчета годового расхода запасных реле и запасных частей для устройств и аппаратуры рза предприятий электрических сетей на планируемый год