Открытое акционерное общество
«Российский концерн по производству электрической и
тепловой энергии на атомных станциях»
(ОАО «Концерн Росэнергоатом»)

ПРИКАЗ
от 16.03.2012 № 9/223-П

О введении в действие
РД ЭО 1.1.2.25.0363-2011
РД ЭО 1.1.2.03.0537-2011
РД ЭО 1.1.2.28.0807-2011

В рамках выполнения работ, направленных на совершенствование системы управления технической документацией, применяемой в ОАО «Концерн Росэнергоатом», и в соответствии с Перечнем стандартов организации (СТО), руководящих документов (РД ЭО) ОАО «Концерн Росэнергоатом», подлежащих разработке и пересмотру, пересмотрены РД ЭО 0363-02 «Цифровые (микропроцессорные) устройства релейной защиты и автоматики электроустановок собственных нужд нормальной эксплуатации, систем важных для безопасности и аварийного электроснабжения атомных электростанций. Общие технические требования», РД ЭО 1.1.2.03.0537-2006 «Правила организации технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики на атомных станциях», РД ЭО 1.1.2.28.0807-2009 «Устройства релейной защиты и электроавтоматики атомных электростанций. Общие технические требования».
Учитывая вышеизложенное,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести в действие с 15.05.2012 РД ЭО 1.1.2.25.0363-2011 «Цифровые (микропроцессорные) устройства релейной защиты и автоматики электроустановок собственных нужд нормальной эксплуатации, систем важных для безопасности и аварийного электроснабжения атомных электростанций. Общие технические требования», РД ЭО 1.1.2.03.0537-2011 «Правила организации технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики на атомных станциях», РД ЭО 1.1.2.28.0807-2011 «Устройства релейной защиты и электроавтоматики атомных электростанций. Общие технические требования» (далее - РД ЭО 1.1.2.25.0363-2011, приложение 1, РД ЭО 1.1.2.03.0537-2011, приложение 2, РД ЭО 1.1.2.28.0807-2011, приложение 3).
2. Заместителям Генерального директора - директорам филиалов ОАО «Концерн Росэнергоатом» - действующих атомных станций и руководителям структурных подразделений центрального аппарата ОАО «Концерн Росэнергоатом» принять РД ЭО 1.1.2.25.0363-2011, РД ЭО 1.1.2.03.0537-2011, РД ЭО 1.1.2.28.0807-2011 к руководству и исполнению.
3. Департаменту планирования производства, модернизации и продления срока эксплуатации (Дементьев А.А.) внести в установленном порядке РД ЭО 1.1.2.25.0363-2011, РД ЭО 1.1.2.03.0537-2011, РД ЭО 1.1.2.28.0807-2011 в подраздел 2.4.1 Указателя технических документов, регламентирующих обеспечение безопасной эксплуатации энергоблоков АС (обязательных к использованию).
4. Признать утратившими силу приказ концерна «Росэнергоатом» от 21.07.2003 № 625 «О введении в действие РД ЭО 0363-02», приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 14.11.2007 №1150 «О введении в действие РД ЭО 1.1.2.03.0537-2006», приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 16.04.2010 № 458 «О введении в действие РД ЭО 1.1.2.28.0807-2009».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Генерального директора - директора по производству и эксплуатации АЭС Шутикова А.В.

Генеральный директор		E.B. Романов

Приложение 1
к приказу ОАО «Концерн Росэнергоатом»
от 16.03.2012 № 9/223-П

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ЦИФРОВЫЕ (МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ) УСТРОЙСТВА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК СОБСТВЕННЫХ НУЖД НОРМАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, СИСТЕМ ВАЖНЫХ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ И АВАРИЙНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Общие технические требования

РДЭО 1.1.2.25.0363-2011

Дата введения - 2012-05-15

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	Открытым акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций» (ОАО «ВНИИАЭС»), Открытым акционерным обществом «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (ОАО «Концерн Росэнергоатом»).

2 ВНЕСЕН	Департаментом инженерной поддержки ОАО «Концерн Росэнергоатом»

3 ПРИНЯТ И	приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 16.03.2012 № 9/223-П
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

4 ВЗАМЕН	РД ЭО 0363-02

1 Область применения

1.1 Настоящий руководящий документ эксплуатирующей организации (далее - РД) устанавливает минимальные технические требования к устройствам релейной защиты и автоматики электроустановок собственных нужд АЭС. Требования настоящего РД должны применяться при замене устройств релейной защиты и автоматики, введенных в эксплуатацию по первоначальному проекту.
1.2 Настоящий РД распространяется на системы и устройства:
- релейной защиты электротехнического оборудования сети собственных нужд АЭС (систем нормальной эксплуатации и систем аварийного электроснабжения собственных нужд (САЭ));
- устройства автоматического ввода резерва (АВР) электротехнического и технологического оборудования АЭС.
1.3 Требования настоящего РД должны выполняться всеми подразделениями ОАО «Концерн Росэнергоатом» при разработке проектно-сметной документации на замену устройств релейной защиты и автоматики (УРЗА), при проведении процедур по выбору изготовителей и (или) поставщиков технических и программно-технических средств устройств релейной защиты и автоматики (УРЗА), а также в техническом задании договора на изготовление и (или) поставку.

2 Нормативные ссылки

В настоящем РД использованы ссылки на следующие нормативные документы:
НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Общие положения обеспечения безопасности атомных станций (ОПБ-88/97)
НП-031-01 Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций
РД-03-36-02 Условия поставки импортного оборудования, изделий и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации
СТО 1.1.1.01.0678-2007 Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций
ГОСТ 2.6-1-2006 ЕСКД. Эксплуатационные документы
ГОСТ 4.1-8-85 СПКП. Устройства комплектные низковольтные. Номенклатура показателей
ГОСТ 8.401-80 Государственная система обеспечения единства измерений. Классы точности средств измерений. Общие требования
ГОСТ 9.032-74 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения
ГОСТ 9.301-86 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования
ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования
ГОСТ 27.003-90 Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности
ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 17516.1-90 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам
ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний
ГОСТ 25804.1-83 Аппаратура, приборы, устройства и оборудование систем управления технологическими процессами атомных электростанций. Основные положения
ГОСТ 25804.4-83 Аппаратура, приборы, устройства и оборудование систем управления технологическими процессами атомных электростанций. Общие конструктивно-технические требования
ГОСТ 30328-95 (МЭК 255-5-77) Реле электрические. Испытание изоляции
ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947-1:2004) Аппаратура распределения и управления низковольтная .Часть 1. Общие требования
ГОСТ Р 50746-2000 Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства для атомных станций. Требования и методы испытаний
ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-97) Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий. Нормы и методы испытаний
ОСТ 9518-2001 Порядок проведения научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ. Основные положения
СО 34.0-35.648-2001 (РД 153-34.0-35.648-2001) Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и электроавтоматики энергосистем

3 Сокращения

АВР	- автоматический ввод резерва (источника электропитания или механизма)
АСУ ТП	- автоматизированная система управления технологическими процессами
АСУ ЭЧ	- автоматизированная система управления электрической частью (электротехническим оборудованием) АЭС
АЭС	- атомная электрическая станция
ВН	- высшее напряжение
ЕЭС	- Единая энергетическая система России
КЗ	- короткое замыкание
КИВ	- контроль изоляции вводов
КРУ	- комплектное распределительное устройство
МП УРЗА	- микропроцессорные УРЗА
МТЗ	- максимальная токовая защита
НН	- низкое напряжение
ОАО	- открытое акционерное общество
ОПЭАС	- основные правила эксплуатации атомных станций
ОТТ	- общие технические требования
ПТК	- программно-технический комплекс
ПУЭ	- правила устройства электроустановок
РЗА	- релейная защита и электроавтоматика
РУ	- распределительное устройство
САЭ	- система аварийного электроснабжения СН
СН	- собственные нужды
СОП	-система сбора, обработки и передачи информации
УРЗА	- устройства релейной защиты и электроавтоматики
УРОВ	- устройство резервирования при отказе выключателя
ЦУРЗА	- цифровое устройство релейной защиты и автоматики
ЭЧ	- электрическая часть

4 Технические требования к МП (ЦУРЗА) СН АЭС

4.1 Требования к свойствам УРЗА присоединений СН
4.1.1 Взамен электромеханических и электронных устройств РЗА СН АЭС, включая электроустановки САЭ, при модернизации энергоблоков и/или электроустановок должны применяться МП УРЗА.
4.1.2 УРЗА СН должны выполнять следующие основные функции:
- выявление места возникновения КЗ и автоматическое отключение выключателей поврежденного электрооборудования АЭС или участка сети от остальной неповрежденной части электрической установки или сети обладая необходимыми быстродействием и селективностью;
- выявление нарушений нормальных режимов работы оборудования и подача предупредительных сигналов обслуживающему персоналу или отключение оборудования;
- АВР питания или механизма;
- УРОВ присоединений;
-автоматической регистрации и архивирования событий в электроустановке.
4.1.3 УРЗА по принципам действия, уставкам, настройке и выходным воздействиям должны соответствовать схемам и технологическим режимам работы АЭС.
4.1.4 МП УРЗА предназначенные для применения в электроустановках 2 и 3 классов безопасности, должны изготавливаться и поставляться по разработанным изготовителями техническим условиям, обязательно согласованными с АЭС.
4.1.5 Разработка технического задания на проектирование модернизации (реконструкции) РЗА АЭС должна выполняться в соответствии с ОСТ 9518. Дополнительно в техническое задание должны быть включены:
- требования к проектным решениям по УРЗА в части конструктивных решений и алгоритмов воздействий на выключатели защищаемого оборудования исключающих или минимизирующих ложные отключения выключателей;
- задание на применение для построения комплексов УРЗА современных технических и программно-технических средств;
- задание на разработку конфигурации и параметрирования ЦУРЗА (состав функций, алгоритмы действия, логические схемы, схемы внешних соединений), соответствующей режимам работы электротехнического оборудования с учетом опыта эксплуатации;
- требование о выполнении полного программирования МП УРЗА, как правило, на заводе-изготовителе. Под полным программированием понимается установка и программирование дополнительного ПО, обеспечивающего функциональные и информационные связи устройств РЗА с внешними объектами и системами АЭС в соответствии с проектным решением.
4.1.6 Системы и устройства РЗА электроустановок АЭС должны удовлетворять требованиям селективности, быстродействия, чувствительности и надежности.
4.1.7. Соответствие устройств релейной защиты требованиям к надежности при эксплуатации оценивается по:
- правильному и безотказному действию на отключение выключателей и на другие исполнительные элементы при всех повреждениях и нарушениях нормального режима работы защищаемого оборудования, для действия при которых защита предназначена;
- отсутствию ложного срабатывания в нормальных условиях, а также при повреждениях и нарушениях нормального режима работы защищаемого оборудования, при которых действие данной защиты не предусмотрено, и должна действовать другая защита;
- наличию автоматической блокировки ложного или излишнего срабатывания из-за повреждения или отказа единичного элемента технического средства устройства защиты;
- наличие оперативного или автоматического резервирования одиночного МПРЗА (в случае выхода из строя или вывода из работы МПРЗА).
4.1.8 МП УРЗА, устанавливаемы в распределительных устройствах и установках собственных нужд АЭС в должны обеспечивать:
- функции защит и автоматики присоединения и электрооборудования в соответствии с требованиями ПУЭ, ОПЭАС и утвержденных проектных решений;
- функции измерения электрических величин;
- функции управления выключателем (выключателями) присоединения, контроля и индикации его положения, а также контроля исправности цепей управления выключателем;
- управление внешними выходными реле;
- получение сигналов от внешних устройств и системы контроля и управления с помощью дискретных входов;
- возможность непосредственного подключения к ЦУРЗА с АРМ службы РЗА АЭС для считывания значений уставок, осциллограмм аварийных процессов и алгоритмов конфигурации ЦУРЗА по протоколу МЭК 61850 в режиме реального времени. Должны быть предусмотрены организационные и технические меры для исключения несанкционированного доступа к ЦУРЗА;
- местную и центральную предупредительную и аварийную сигнализацию.
4.1.9 Программное обеспечение УРЗА должно обеспечивать:
- осциллографирование аварийных процессов и регистрацию аварийных событий;
- непрерывный оперативный контроль работоспособности (самодиагностики) в течение всего времени работы;
- возможность синхронизации внутренних часов с источником сигнала единого времени;
- отображение на местном дисплее текущей информации и отображение по запросу о запомненной информации об аварийных величинах;
- выдачу для размещения в архивах системы контроля и управления электрической части АЭС:
- информации о регистрации аварийных событий и результатов осциллографирования аварийных процессов и регистрации аварийных событий;
- информации о принятых и сформированных логических и дискретных сигналов;
- измеренных параметров присоединения (оборудования).

4.2 Требования к конструкции устройства
4.2.1 Конструктивно-технические требования к ЦУРЗА, приведенные в настоящих ОТТ составлены в соответствии с требованиями ГОСТ 25804.1-25804.8 и требованиями, предъявляемыми к элементам классов безопасности 4Н для системы СН нормальной эксплуатации и 3НО для СН ВБ и САЭ согласно ОПБ-88/97.
4.2.2 Устройство должно представлять собой легкосъемный блок (блоки), устанавливаемый (устанавливаемые) в релейных отсеках КРУ 6 кВ и КРУ 0,4 кВ.
4.2.3 При разработке ТЗ или технического предложения на новые ЦУРЗА габаритные размеры последних должны обеспечить возможность их встраивания в релейные отсеки КРУ 6 кВ и КРУ 0,4 кВ.
4.2.4 Для внешних подсоединений токовых цепей, цепей напряжения и цепей оперативного тока должны применяться стандартные колодки соединения на винтовых зажимах или пружинные типа «WAGO» с индивидуальным отсоединением проводников.
Колодки соединений должны обеспечивать присоединение медных жил (кабелей) с сечением до 2,5 мм2, для токовых цепей должно обеспечиваться подсоединение медных жил сечением до 10 мм2.
4.2.5 На передней панели ЦУРЗА должны быть установлены:
- дисплей, обеспечивающий буквенно-цифровую индикацию сведений об измеряемых параметрах, о величине параметра вызвавшего срабатывание защиты (защит), о конфигурации и уставках защит, о результатах самодиагностики;
- кнопки клавиатуры для ввода и просмотра уставок и параметров срабатывания;
- кнопки для управления выключателем;
- световые индикаторы, отображающие состояние выключателя, причины отключения выключателя, наличие питания от сети оперативного тока, о нарушении в работе ЦУРЗА или переходе его в нерабочее состояние, о режиме канала обмена информацией с верхним уровнем АСУ ЭЧ.
Оформление лицевой панели, средств индикации и управления должно соответствовать требованиям промышленной эстетики, эргономики.
4.2.6 ЦУРЗА должно иметь соединитель для временного подключения переносной ЭВМ.
4.2.7 Входы аналоговых сигналов ЦУРЗА должны быть выполнены с обеспечением гальванической развязки цепей источников аналоговых сигналов и цепей процессорной части устройства.
4.2.8 Входы и выходы дискретных сигналов ЦУРЗА должны быть выполнены с обеспечением гальванической развязки цепей сети дискретных сигналов и цепей процессорной части устройства.
4.2.9 Применение готовых покупных изделий в конструкции ЦУРЗА для АЭС должно соответствовать требованиям РД-03-36.
4.2.10 Покрытия внешних и внутренних поверхностей должны удовлетворять требованиям:
- к металлическим и неметаллическим неорганическим покрытиям по ГОСТ 9.301;
- к лакокрасочным покрытиям по ГОСТ 9.032;
- по обеспечению пожаробезопасности по ГОСТ 12.1.004.
4.2.12 Цветовое оформление аппаратуры выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ 25804.4. Общее число различных по цвету надписей или символов на одном блоке не должно превышать пяти. Лицевые панели должны иметь матовое или полуматовое покрытие. Цвета окраски и надписи должны быть контрастными.

4.3 Требования к помехозащищенности и исключению помех, влияющих на другие устройства
4.3.1 ЦУРЗА для СН АЭС должны удовлетворять требованиям ГОСТ Р 50746 по устойчивости при воздействии:
- микросекундных импульсных помех большой энергии;
- наносекундных импульсных помех;
- электростатических разрядов;
- радиочастотных электромагнитных полей в полосе 26 - 1000 МГц;
- магнитного поля промышленной частоты;
- импульсного магнитного поля;
- кондуктивных помех, наведенных радиочастотным электромагнитным полем, в полосе частот от 0,15 до 80 МГц;
- колебательных затухающих помех;
- затухающего колебательного магнитного поля.
4.3.2 ЦУРЗА для САЭ и для собственных нужд, важных для безопасности, должны соответствовать IV группе исполнения по устойчивости к помехам при эксплуатации и III группе для СН НЭ, не влияющих на безопасность, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50746. Параметры и характеристики портов ЦУРЗА, не могут иметь показатели хуже указанных в требованиях ГОСТ. ЦУРЗА для СН АЭС должны при испытаниях на помехоустойчивость соответствовать критерию качества функционирования А.
4.3.3 ЦУРЗА должно устойчиво работать при снижении напряжения питания и оперативного постоянного тока до 80% от номинального и при прерываниях питания длительностью до 20 мкс.
4.3.4 ЦУРЗА не должно повреждаться при подаче на его вход напряжения постоянного тока обратной полярности.
4.3.5 Вход источника питания устройств ЦУРЗА должен иметь защитное устройство от коротких замыканий внутри ЦУРЗА в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50030.1
4.3.6 ЦУРЗА не должно действовать ложно при снятии и подаче оперативного тока и замыканиях на землю в сети оперативного постоянного тока.
4.3.7 Устройство должно быть испытано на допустимый уровень эмиссии индустриальных радиопомех в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51318.22.

4.4 Требования к функциональным свойствам ЦУРЗА
4.4.1 Требования к функциям релейной защиты
4.4.1.1 Выбор устройств ЦУРЗА должен производиться, по возможности из представленных на рынке, для выполнения функций релейной защиты по следующим видам присоединений:
- защита кабельной линии (фидера);
- защита двигателя;
- защита дизель-генератора;
- защита вводов секций 6 кВ;
- защита трансформатора 6/0,4 кВ;
- защита секции по параметрам напряжения и частоты;
- защита сборных шин секции.
4.4.1.2 ЦУРЗА кабельной линии (фидера) должно иметь возможность реализовать:
- трехступенчатую направленную или ненаправленную (вводится или выводится с помощью ПО) МТЗ от междуфазных коротких замыканий с независимыми и обратнозависимыми времятоковыми характеристиками, с установкой трансформаторов тока в трех и в двух фазах;
- МТЗ с комбинированным пуском по напряжению;
- направленную / ненаправленную защиту от однофазных замыканий на землю;
- защиту от понижения / повышения напряжения;
- защиту от перегрузки;
- дифференциальную защиту;
- защиту от несимметричной нагрузки и от обрыва одной фазы фидера;
- защиту от включения на короткое замыкание (автоматическое ускорение МТЗ);
- резервирование отказа выключателя (УРОВ).
4.4.1.3 ЦУРЗА двигателя 6 кВ должно иметь возможность реализовать:
- трехступенчатую МТЗ;
- токовую дифференциальную защиту для мощных электродвигателей Р > 2000 кВт;
- блокировку МТЗ при пуске электродвигателя;
- направленную / ненаправленную защиту от однофазных замыканий на землю;
- защиту двигателя от перегрева при заторможенном роторе и токами многократных пусков;
- защиту от несимметричной нагрузки и от обрыва фазы;
- резервирование отказа выключателя (УРОВ);
- защиту минимального напряжения.
4.4.1.4 ЦУРЗА дизель-генератора должно иметь возможность реализовать:
- трехступенчатую МТЗ;
- токовую дифференциальную защиту;
- защиту от обратного потока мощности;
- защиту статора от перегрузки;
- защиту от несимметричной нагрузки и от обрыва фазы;
- резервирование при отказе выключателя (УРОВ);
- защиту минимального напряжения.
4.4.1.5 ЦУРЗА вводов секции 6 кВ должно иметь возможность реализовать:
- трехступенчатую МТЗ с комбинированным пуском по напряжению;
- токовую дифференциальную защиту;
- дистанционную защиту;
- защиту для решения задачи дальнего резервирования;
- логическую защиту сборных шин;
- сигнализацию однофазных замыканий на землю по 3U0 или 3I0;
- резервирование при отказе выключателя (УРОВ);
- защиту от несимметричной нагрузки.
4.4.1.6 ЦУРЗА трансформатора 6/0,4 кВ должно иметь возможность реализовать:
- трехступенчатую МТЗ;
- защиту от однофазных замыканий на стороне 6 кВ;
- токовую защиту обратной последовательности;
- резервирование при отказе выключателя (УРОВ);
- токовую защиту с функциями дальнего резервирования на стороне НН (0,4 кВ).
4.4.1.7 ЦУРЗА секции по параметрам напряжения и частоты должно иметь возможность реализовать:
- двухступенчатую защиту минимального напряжения;
- сигнализацию от однофазных замыканий на землю;
- контроль напряжения для АВР;
- сигнализацию о неисправности цепей напряжения.
4.4.1.8 ЦУРЗА должно иметь возможность реализовать логическую защиту шин от междуфазных коротких замыканий и от однофазных замыканий на землю;
4.4.1.9 Блок ЦУРЗА для присоединений 0,4 кВ должен иметь возможность реализовать:
- двухступенчатую МТЗ с блокировкой от пусковых токов электродвигателей;
- защиту, решающую задачу дальнего резервирования;
- токовую защиту нулевой последовательности.
4.4.1.10 Отдельные цифровые устройства РЗА могут иметь жесткую, неизменяемую оперативно, конфигурацию и логику работы.
4.4.1.11 Конкретный набор функций защит ЦУРЗА для секции и электрического присоединения определяется при проектировании.
4.4.2 Требования к функциям автоматики и управления
4.4.2.1 Должно быть предусмотрено дистанционное и местное (с вводом пароля) управление силовым выключателем (выключателями) присоединения.
При организации дистанционного управления по каналам управления АСУ ЭЧ АЭС должно исключаться одновременное управление коммутационным аппаратом с нескольких рабочих мест и одновременное прохождение команд с разных уровней управления (АРМ, МП УРЗА присоединения или контроллер присоединения)
4.4.2.2 К функциям автоматики, которые должно выполнять ЦУРЗА, также относятся:
- включение и отключение коммутационного аппарата;
- включение и отключение по внешним проводным связям;
- реализация блокировки от многократных включений;
- пуск и запрет АВР;
- выполнение команд от внешних устройств защиты и автоматики;
- осуществление контроля состояния коммутационной аппаратуры защищаемого присоединения и отображение на дисплее.
- реализация блокировки от многократных включений;
- пуск и запрет АВР;
- выполнение команд от внешних устройств защиты и автоматики;
- осуществление контроля состояния коммутационной аппаратуры защищаемого присоединения и отображение на дисплее.
- счетчик времени нахождения присоединения во включенном состоянии.
4.4.2.3 Должно быть предусмотрено дистанционное и местное (с вводом пароля) управление силовым выключателем (выключателями) присоединения.
4.4.2.4 К функциям автоматики, которые должно выполнять ЦУРЗА, также относятся:
- включение и отключение коммутационного аппарата;
- включение и отключение по внешним проводным связям;
- счетчик времени нахождения присоединения во включенном состоянии.
4.4.3 Требования к функциям контроля режимных параметров
4.4.3.1 ЦУРЗА, предполагающееся к использованию в СКУ ЭЧ, кроме функций защиты присоединения и управления должно выполнять функции контроля режимных параметров, а именно, выполнять расчет, отображение и передачу в верхний уровень текущих измеряемых и рассчитанных величин:
- действующие значения токов, напряжений, активной и реактивной мощности;
- показатели приема / выдачи активной и реактивной энергии;
4.4.3.2 При использовании ЦУРЗА для работы в автономном режиме указанные в 4.4.3.1 функции рекомендуется активировать с целью сбора данных для решения задач по управлению ресурсом защищаемого оборудования. Объем временного хранения информации в устройстве или передача его в ПЭВМ, в этом случае, определяются по согласованию между пользователем и изготовителем.
4.4.3.3 Устройство ЦУРЗА должно быть снабжено системой самодиагностики.
4.4.4 Состав дополнительных функций и требования к ним
4.4.4.1 В качестве дополнительных рекомендуются следующие функции ЦУРЗА:
- регистрация параметров аварийных событий и цифровое осциллографирование аналоговых сигналов присоединения в течение аварийного процесса;
- регистрация внешних команд и результатов действия оператора, влияющих на состояние ЦУРЗА и коммутационных аппаратов присоединения;
- процедура тестирования режима «отключить»;
- формирование сигналов аварийной, предупредительной и вызывной сигнализации.
4.4.4.2 Функция регистрации сигналов аварийных процессов должна предусматривать:
- запуск устройства регистрации и осциллографирования по значению контролируемых параметров и по дискретному сигналу управления, в том числе от смежных устройств и от системы верхнего уровня;
- хранение зарегистрированных параметров и осциллограмм аварийного процесса и передачу в архив системы верхнего уровня;
- отображение зарегистрированных параметров на встроенном дисплее и переносной ЭВМ;
- ограничение доступа (вводом пароля) к управлению (удалению) зарегистрированной информацией об аварийном процессе;
- должно фиксироваться: срабатывание всех функций защит, работа сигнализации, срабатывание дискретных входов и выходов, оперирование всеми внешними устройствами управления, соединение персонала к портам связи.
4.4.4.3 Функция ведения журнала событий по присоединениям.

4.5 Требования к основным параметрам и характеристикам
4.5.1 Требования к параметрам аналоговых сигналов
4.5.1.1 Все функции защиты и измерения должны осуществляться по действующим значениям первой гармоники входных токов и напряжений.
Исключение составляют специальные защиты, действие которых основано на анализе высших гармоник.
Требования к параметрам аналоговых входов по току и напряжению, кроме входов по току и напряжению нулевой последовательности приведены в таблице 1.
Погрешность измерения рассчитывается по формулам в соответствии с ГОСТ 8.401.

Таблица 1 - Требования к параметрам аналоговых входов для функций РЗА

Наименование параметра	Значение
Число аналоговых токовых входов	до 8
Номинальный ток, А	5
Рабочий диапазон измеряемых токов, А	1,5-7
Максимальный контролируемый диапазон токов в фазах, А	0,6-120
Длительно допустимый ток по условиям термической стойкости, А	15
Кратковременный ток (в течение 1 с) по условиям термической стойкости, А	400
Число аналоговых входов по напряжению	до 4
Номинальное напряжение, В	100
Рабочий диапазон цепей напряжения от Uном., %	50-120
Длительно допустимое напряжение, В	240
Относительная погрешность измерения напряжения, %, не более	±5
Точность измерения углов векторов тока и напряжения, эл. град.	±5
Относительная погрешность измерения входных аналоговых сигналов при изменении температуры окружающего воздуха на каждые 10 °С относительно температуры + 25 °С, %	±1
Относительная погрешность на границах диапазона напряжения сети оперативного тока, %	±1
Относительная погрешность измерения входных аналоговых сигналов при изменении частоты входных сигналов в диапазоне 45-55 Гц, не более	1,0 % / на каждый 1 Гц относительно 50 Гц

Требования к аналоговым входам по току и напряжению нулевой последовательности приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Требования к аналоговым входам по току и напряжению нулевой последовательности

Наименование параметра	Значение
Рабочий диапазон величины тока нулевой последовательности, А*	от 0,005 до 0,25
	от 0,05 до 2,5
	от 0,5 до 25,0
	от 1,5 до 100,0
Максимальная длительно допустимая величина тока по условиям термической стойкости, А, не менее:
для диапазона от 0,005 до 0,25 А	1,5
для диапазона от 0,05 до 2,5 А	8
для диапазона от 0,5 до 25,0 А	15
для диапазона от 1,5 до 100,0 А	15
Относительная погрешность измерения тока и срабатывания на уставке, %	±5
Номинальное напряжение входа 3U0, В	100
Рабочий диапазон, % от Uном., В	от 2 до 120
Максимальная величина длительно допустимого напряжения 3U0, В	240
Относительная погрешность измерения напряжения, %	±5
*Рабочий диапазон выбирается по расчетному току замыкания на землю в электроустановке

4.5.2 Требования к характеристикам при выполнении функции защиты
4.5.2.1 ЦУРЗА должно иметь определяемые пользователем характеристики срабатывания для токовой и токовой направленной защиты от коротких замыканий, а также для токовой защиты от замыканий на землю.
Должна быть предусмотрена возможность обеспечения селективности ступенями срабатывания по величине измеряемого параметра и ступенями выдержки времени. Минимальное количество ступеней - две.
Эксплуатационный персонал службы РЗАИ должен иметь возможность перевода действия защит на отключение или сигнал. Перечень защит, для которых предусматривается перевод действия на сигнал, оговаривается в техническом задании.
4.5.2.2 Трехступенчатая максимальная токовая защита должна иметь возможность раздельного регулирования уставок по току и времени для каждой ступени. МТЗ должна иметь возможность реализации уставок по времени:
- с временем срабатывания независимым от величины тока, проходящего через защиту;
- с временем срабатывания зависимым от величины тока, проходящего через защиту.
Требования к характеристикам максимальной токовой защиты приведены в таблице 3.

Таблица 3 - Требования к характеристикам максимальной токовой защиты с независимой выдержкой времени

Наименование параметра	Значение
Диапазон уставок, А	1,50-120,00
Дискретность уставок по току, А	0,1
Дискретность уставок по времени, с	0,01
Коэффициент возврата на обоих границах диапазона, не менее	0,98
Собственное время срабатывания (tуст = 0 с, I/Iуст = 2,5)*, мс	От 30 до 35
Погрешность срабатывания по времени:
- при выдержке более 1 с, от уставку %	± 2
- при выдержке от 0,1 до 1 с, мс	± 10
Время возврата, мс	От 35 до 50
* tуст - время уставки срабатывания защиты, / I - величина тока, протекающего через защиту, / Iуст - уставка по величине тока срабатывания.

Для МТЗ с зависимой времятоковой характеристикой t рекомендуются следующие типы характеристик
- инверсная, по рисунку А.1 (приложение А)
; (1)
где K - коэффициент времени для инверсных характеристик;
I - величина входного тока;
Iуст - уставка по току ЦУРЗА;
Tуст - уставка по времени для крутой и пологой характеристик.
- длительно инверсная, по рисунку А.2 (приложение А)
; (2)
- крутая, по рисунку А.3 (приложение А)
; (3)
- пологая, по рисунку А.4 (приложение А)
; (4)
4.5.3 Требования к характеристикам входов дискретных сигналов
4.5.3.1 Цепи входных дискретных сигналов ЦУРЗА должны обеспечивать гальваническую развязку входных сигналов между собой и относительно корпуса. Сопротивление и электрическая прочность изоляции должны соответствовать требованиям ГОСТ 25804.4 и ГОСТ 30328.
4.5.3.2 Дискретный вход не должен повреждаться при подаче на него напряжения обратной полярности.
4.5.3.3 Для предотвращения переключения дискретного ввода при замыканиях на землю отрицательного полюса сети оперативного постоянного тока, переключение дискретного ввода должно происходить только при подаче напряжения прямой полярности.
4.5.3.4 Требования к параметрам срабатывания дискретных входов:
- в ЦУРЗА должно быть не менее 20 дискретных входов;
- напряжение срабатывания должно быть от 170 В до 175 В при величине номинального напряжения сети оперативного тока 220 В.
- должна быть обеспечена возможность установки времени задержки срабатывания дискретного входа 0, 2, 5 - 12 и 20 мс. В диапазоне от 5 до 12 мс задержка должна регулироваться с шагом 1 мс.
4.5.3.5 Напряжение возврата дискретного входа в исходное состояние должно быть в диапазоне от 154 до 132 В при величине номинального напряжения 220 В.
4.5.3.6 Жилы «+» и «-», цепей связывающих источник питания, УК и ДВ, должны находиться в одном контрольном кабеле.
4.5.3.7 Сопротивление входной цепи ДВ должно обеспечивать возможность поиска места замыкания на землю в цепи между УК и ДВ.
Максимально допустимое внутреннее сопротивление входной цепи ДВ в закрытом рабочем состоянии - 60 кОм.
4.5.4 Требования к характеристикам выходов дискретных сигналов
4.5.4.1 Цепи выходных дискретных сигналов ЦУРЗА должны обеспечивать гальваническую развязку выходных сигналов между собой и относительно корпуса. Сопротивление и электрическая прочность изоляции должны соответствовать требованиям ГОСТ 25804.4 и ГОСТ 30328.
4.5.4.2 Требования к характеристикам выходов дискретных сигналов приведены в таблице 4.

Таблица 4 - Требования к характеристикам выходов дискретных сигналов

Наименование параметра	Значение
Количество дискретных выходов, не менее	20
Номинальное напряжение постоянного тока, В	220
Максимальное длительно допустимое напряжение, В	264
Величина коммутируемого тока при активно-индуктивном характере нагрузки с постоянной времени не меньшей 0,02, А (при меньшем значении постоянной времени при проектировании подбирается соответствующе промежуточное реле с обеспечением требуемой постоянной времени.)	0,15
Параметры выходов для управления выключателями:
- предельный ток включения, А	5
- длительно допустимый ток, А	5

4.5.4.3 Размыкания дискретных выходов ЦУРЗА должны происходить после разрыва цепи отключения блокконтактами выключателя.
4.5.5 Требования к параметрам и характеристикам регистрации (сохранения) аварийных процессов и событий
4.5.5.1 ЦУРЗА должно обеспечивать регистрацию и хранение параметров осциллограмм не менее десяти последних аварийных процессов на защищаемом присоединении. По каждому аварийному процессу должна фиксироваться следующая информация (о событиях и параметрах):
- дата и время пуска защиты;
- наименование сработавшей защиты, для многоступенчатых защит с указанием наиболее грубой сработавшей ступени;
- наименование параметров, вызвавших пуск защиты;
- длительность интервала времени от момента пуска защиты до выдачи команды на отключение выключателя;
- длительность интервала времени от момента пуска защиты до восстановления нормального режима;
- осциллограммы изменений аналоговых сигналов (первичных и вторичных величин), действия защит и устройств автоматики в течение всего аварийного процесса.
4.5.5.2 Требования к временным характеристикам регистрации и осциллографирования аварийных и предаварийных параметров приведены в таблице 5.

Таблица 5 - Требования к временным характеристикам регистрации и осциллографирования аварийных и предаварийных параметров

Наименование параметра	Значение
Разновременность начала записи синхронных аварийных параметров в осциллограмме, мс	1,0
Длительность записи предаварийных параметров режима, выведенных на регистрацию, с	от 0,5 до 1,5 (устанавливается персоналом МС РЗАИ)
Длительность аварийной записи, с	не менее 5,0
Полное время регистрации, с	не менее 7,0
Время хранения зарегистрированных параметров с момента исчезновения напряжения в сети оперативного тока, час	125
Время запаздывания дискретного сигнала на запуск внешнего регистратора и для регистрации во внешнем регистраторе информации о срабатывании, мс, не более	3
Шаг дискретизации в осциллограмме, мс	от 1 до 2

4.5.5.3 В ЦУРЗА должна также регистрироваться следующая накопительная информация нарастающим итогом:
- количество срабатываний каждой защиты, для многоступенчатых защит - каждой ступени защиты;
- количество отключений выключателя;
- величины токов в каждой фазе присоединения при аварийных отключениях выключателя;
- количество пусков электродвигателя;
- дата последнего обнуления накопительной информации.
4.5.5.4 Для регистрации аварийной информации в ЦУРЗА должны быть предусмотрены внутренние часы, календарь с указанием года, месяца, числа, часа, минуты, секунды, для вновь заказываемых МП УРЗА (с момента введения настоящего документа) десятой и сотой долей секунды. Должна быть предусмотрена возможность централизованной коррекции часов от системы единого времени АСУ.
4.5.5.5 Дополнительно необходимо предусматривать возможность регистрации в ЦУРЗА не менее трех внешних дискретных сигналов (например, внешние "сухие" контакты) с целью:
- регистрации срабатывания смежного ЦУРЗА;
- запуска регистрирующего устройства внешней командой;
-запуска регистратора аварийных процессов, общего для распределительного устройства.
4.5.5.6 Сброс хранящейся зарегистрированной аварийной информации должен производиться после ввода пароля.
4.5.5.7 Должна обеспечиваться сигнализация и регистрация о перезапуске процессора.
4.5.6 Требования к характеристикам электрической изоляции
4.5.6.1 Характеристики электрической изоляции ЦУРЗА представляются следующими показателями:
- электрическое сопротивление изоляции;
- электрическая прочность изоляции.
4.5.6.2 Величина электрического сопротивления изоляции устанавливается для гальванически не связанных цепей и элементов устройства.
Для каждой гальванически не связанной с другими цепи (по отношению к другим и по отношению к корпусу) должны выдерживаться требования, приведенные в таблице 6.

Таблица 6 - Требования к сопротивлению изоляции

Условия измерения сопротивления изоляции		Вид напряжения при измерении, В	Величина сопротивления изоляции, МОм
Наименование параметра окружающей среды	Значение параметра
- температура окружающей среды, °С	25	Напряжение постоянного тока 500	100
- относительная влажность, %	75
- атмосферное давление, кПа	86,0 - 106
- температура окружающей среды, °С	35	Напряжение постоянного тока 500	1
- относительная влажность, %	98
- атмосферное давление, кПа	86,0

4.5.6.3 Электрическая прочность изоляции должна соответствовать требованиям ГОСТ 30328 и ГОСТ 25804.4. Электрическая прочность проверяется приложением испытательного напряжения промышленной частоты 50 Гц на 1 минуту и приложением импульсного напряжения определенной формы. Данные испытательного напряжения приведены в таблице 7.

Таблица 7 - Параметры испытательного напряжения

Наименование цепей и входов/выходов ЦУРЗА	Вид и показатели испытательного напряжения
	Напряжение частотой 50 Гц	Импульсное напряжение
Входные цепи:
- от измерительных трансформаторов тока;	действующее значение 2,0 кВ	- амплитуда импульса, кВ	5,0 ± 10%
- от измерительных трансформаторов напряжения;		- длительность переднего фронта импульса, мкс	1,2 ± 30%
- питания от сети оперативного тока;		- длительность полуспада заднего фронта импульса, мкс	50 ± 20 %
- контактов реле других устройств.		- длительность интервала между импульсами, с, не менее	5
Выходные цепи от контактов выходных реле устройства.

4.5.7 Требования по стойкости к внешним воздействующим факторам и прочности
4.5.7.1 По стойкости к климатическим воздействиям ЦУРЗА, предназначаемые для использования в электроустановках СН АЭС, должны соответствовать требованиям ГОСТ 15150 для исполнения УХЛЗ.
4.5.7.2 Для ЦУРЗА должна предусматриваться эксплуатация на высоте до 1000 м над уровнем моря.
4.5.7.3 Устройства ЦУРЗА должны предназначаться для эксплуатации в районах с атмосферой типа 2 (промышленная), в соответствии с ГОСТ 15150.
4.5.7.4 Устройства ЦУРЗА по устойчивости к внешним механическим воздействующим факторам должны соответствовать ГОСТ 17516.1-90E.
4.5.7.5 Требования к значениям параметров устойчивости к внешним климатическим и механическим воздействующим факторам приведены в таблице 8.
4.5.7.6 Требования к стойкости устройств при воздействии механических факторов в условиях хранения и транспортирования должны соответствовать группе С по ГОСТ 23216.
4.5.7.7 В нормируемых диапазонах частот, таблица 8, в местах установки печатных плат, модулей и других элементов конструкция устройств ЦУРЗА не должна иметь резонансов.
4.5.7.8 Устройства ЦУРЗА должны соответствовать II категории сейсмостойкости и сохранять работоспособность при землетрясении интенсивностью 8 баллов по шкале MSK-64 на уровне до 25 м. Параметры механических воздействий (при землетрясении) приведены в таблице 8.

Таблица 8 - Требования к устройствам ЦУРЗА по устойчивости к внешним воздействующим факторам

Место размещения ЦУРЗА	Требования к устройствам ЦУРЗА а части внешних воздействующих факторов
	Климатические (по ГОСТ 15150)				Механические (ГОСТ 17516.1-90E)
	Категория исполнения	Нижнее и верхнее рабочие значения температуры окружающего воздуха, °С	Нижнее и верхнее предельные рабочие значения температуры окружающего воздуха, °С	Относительная влажность воздуха, % при температуре,°С	Категория исполнения	Диапазон частот синусоидальной вибрации, Гц	Максимальная амплитуда ускорения, м/с2 (g)	Пиковое ударное ускорение, м/с2 (g)/ длительность действия ударного ускорения
1 Нерегулярно отапливаемые сухие помещения в капитальных строительных конструкциях электростанций с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий
2.1 Шкафы, панели, сборки в помещении РДЭС	УХЛЗ.1	-10+45	-10+45	98, 25 °С	М4	0,5100	5 (0,5)	30 (3,0)/ 2-20 мс, удары много- кратного действия
2 Не отапливаемые сухие помещения в капитальных строительных конструкциях электростанций с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий
3.2 Отсеки РЗА в комплектных распределительных устройствах с коммутационными аппаратами	УХЛЗ.1	-10+40	-10+45	98, 25 °С	М43	1,0100	10 (1,0)	100 (10,0)/ 2-20 мс, удары одно- кратного действия

4.5.7.9 В тех случаях, когда ЦУРЗА разрабатываются для конкретного объекта, допускается по согласованию с заказчиком в ТЗ и ТУ на ЦУРЗА устанавливать требования к внешним климатическим и механическим воздействующим факторам, исходя из реальных условий эксплуатации ЦУРЗА.

4.6 Требования по надежности
4.6.1 ЦУРЗА в части определения показателей и требований по надежности должны соответствовать ГОСТ 4.148 и ГОСТ 27.003.
4.6.2 Надежность ЦУРЗА в условиях эксплуатации СН АЭС должна характеризоваться следующими значениями:
- наработка на отказ (То) ................................................................................	не менее 50 000 ч;
- срок службы (Tсл) .........................................................................................	от 20 до 30 лет;
- срок службы сменных элементов ...............................................................	не менее 10 лет;
- срок сохраняемости (Tс) ..............................................................................	не менее 2 лет;
- среднее время восстановления (Tв) силами службы РЗАИ ......................	не более 2 ч;
- коэффициент неготовности к срабатыванию
при появлении требования к срабатыванию ................................................	1·103
- коэффициент неготовности несрабатывания при требовании
срабатывания к другому устройству защищаемого присоединения ..........	1·104

4.6.3 Предельным состоянием ЦУРЗА считают:
- повреждение элементов, не относящихся к сменным;
- не выполнение функций процессором и/или модулем АЦП (установившееся отклонение от установленной точности срабатывания более чем на 1 %, частый перезапуск при отсутствии внешних помех);
- не выполнение функций дисплеем и пультом управления.

4.7 Требования к эксплуатационной документации
4.7.1 Эксплуатационные документы должны соответствовать требованиям ГОСТ 2.601.
4.7.2 В состав эксплуатационной документации, поставляемой с ЦУРЗА должны входить:
- паспорт ЦУРЗА;
- руководство по эксплуатации;
- паспорта на изделия, поставленные в комплекте с ЦУРЗА (например, внешние трансформаторы тока, внешние промежуточные реле, переносная ЭВМ и т.д.);
- руководство пользователя программным обеспечением для расшифровки и анализа цифровых осциллограмм с помощью переносной ЭВМ (при поставке ПО);
- для ЦУРЗА 2 класса по ОПБ 88/97 копии протоколов последних периодических испытаний ЦУРЗА и испытаний по подтверждению показателей надежности (для устройств, предназначенных к применению в системах важных для безопасности АЭС). При поставке нескольких одинаковых устройств предоставляется одна копия для всей группы;
- адреса предприятий, осуществляющих гарантийное и сервисное сопровождающее обслуживание.
4.7.3 Раздел «Описание и работа устройства» в руководстве по эксплуатации должен содержать:
- обозначение блоков ЦУРЗА и присоединение, для которого они предназначены;
- подробное описание конфигурации, алгоритмов защит, автоматики и сигнализации ЦУРЗА;
- схему расположения модулей в блоках и сменных элементов в модулях;
- схему внешних связей для модулей и блоков;
- полный перечень сообщений на встроенном дисплее;
- описание средств самодиагностики и алгоритма их работы, формирующихся сигналов о результатах самодиагностики.
4.7.4 Руководство по эксплуатации кроме соответствия требованиям ГОСТ 2.601 должно содержать:
- порядок действий персонала при выявлении неисправностей средствами самодиагностики;
- способы ввода/вывода каждой функции РЗА и отдельных ступеней;
- указания (инструкции) по способу реализации специальных защит, сверх предусмотренных требованиями ПУЭ и определенными ТЗ на конкретное ЦУРЗА.

5 Требования к локальной системе сбора, обработки и передачи информации и системе единого времени

5.1 Общие требования к СОП и системе единого времени
5.1.1 Для обеспечения надежной эксплуатации вместе с внедрением МП УРЗА должны создаваться система сбора, обработки и передачи информации (СОП) и система единого времени. Эти системы должны рассматриваться как подсистемы АСУ ЭЧ АЭС.
5.1.2 Подсистемы должны строиться как часть единой информационной среды АСУ ЭЧ АЭС, интегрирующей функции автоматизации контроля и управления основным и вспомогательным оборудованием СН.
5.1.3 Программно-технический комплекс систем должен обеспечивать:
- наблюдаемость параметров и состояния оборудования в нормальном и аварийном режимах;
- единство системы контроля и управления оборудованием;
- информационное обеспечение производственно-технической деятельности персонала;
- выполнение метки единого времени.
5.1.4 Обмен информацией и командами между устройствами должен быть обеспечен с помощью цифровых протоколов, в том числе между подсистемами и устройствами с различными интерфейсами.
5.1.5 СОП должна обеспечить персоналу службы РЗА АЭС проведение ретроспективного анализа событий на АРМ службы РЗА АЭС и, при необходимости, доступ к МП УРЗА для дистанционного изменения настроек.

5.2 Технические требования к СОП и системе единого времени
5.2.1 Структура информационной модели объектов, включаемых в систему, должна быть унифицирована для всех типов объектов и содержать все необходимые атрибуты для однозначной идентификации и интеграции объекта в систему.
5.2.2 Технические и программные средства ПТК должны быть распределены по трем уровням: нижний (контроллерный), средний и верхний.
5.2.3 Нижний уровень составляют:
- терминалы релейной защиты и автоматики;
- приборы контроля и учета электроэнергии;
- регистраторы аварийных сигналов;
- другие смежные подсистемы, предусмотренные требованиями заказчика;
- специализированные контроллеры, выполняющие функции:
а) измерения текущих параметров процессов;
б) получения информации о состоянии включенных в систему объектов автоматизации;
в) передачи управляющих воздействий на органы управления.
5.2.4 В задании на проектирование заказчик должен указать с какими многофункциональными устройствами и подсистемами (уже установленными или запроектированными) предполагается взаимодействие СОП.
5.2.5 Средний уровень складывается из системы единого времени и системы сетевого уровня передачи, информации.
5.2.6 Программно-технические средства сетевого уровня должны обеспечить надежное управление информационными потоками и взаимодействие между терминалами, контроллерами и всеми подсистемами АСУ ЭЧ АЭС.
5.2.7 Для устройства надежной и оптимальной связи между клиентами сети должна применяться дублированная сеть Ethernet. Сеть должна быть устойчива при единичном отказе ее элементов (например, повреждение кабеля или отказ коммутатора). Для соединительных линий предпочтительнее применять оптоволокно.
5.2.8 Конкретная сетевая архитектура должна быть обоснована исходя из состава, технических характеристик объектов автоматизации, их компоновки, требований к безопасности и надежности связи.
5.2.9 Система единого времени предназначается для синхронизации всех таймеров, включаемых в СОП. Источником точных сигналов предполагается сервер, который подключается к серверу АСУ ЭЧ АЭС или непосредственно к приемнику ГЛАНАС/GPS.
5.2.10 Для точной синхронизации устройств система должна иметь отдельные каналы синхронизации по специализированным протоколам и передачи секундных импульсов.
5.211 Терминалы релейной защиты и автоматики, контроллеры электроустановок СН, многофункциональные устройства ввода/вывода, регистраторы аварийных сигналов должны синхронизироваться по отдельным каналам с точностью не более 1 мс.
5.2.12 В исключительных случаях, при обосновании невозможности, синхронизации устройств или подсистем по сети Ethernet или специально выделенным каналам синхронизации, допускается использование интерфейсных линий связи ЛВС и информационных протоколов. При этом должна обеспечиваться максимальная точность, поддерживаемая протоколом и устройством, от 5 до 10 мс.
5.2.13 Верхним уровнем СОП могут быть АРМ оперативного персонала, АРМ службы РЗА АЭС, серверы и коммуникационное оборудование, предназначенные только для контроля и управления СН. Верхним уровнем СОП также может быть коммуникационное и серверное оборудование АСУ ЭЧ АЭС, к которому подключаются АРМ оперативного персонала и службы РЗА АЭС. Конкретное решение принимается при проектировании в зависимости от объема автоматизации электрической части АЭС, требований к сбору и представлению информации.
5.2.14 Основой серверного оборудования, предназначаемого для создания оперативных и архивных баз данных, обеспечения специальных вычислительных процессов, регистрации данных о событиях и аварийных процессах, выполнения функций преобразователей при связи с другими системами должны быть промышленные компьютеры.
5.2.15 В качестве АРМ должны применяться персональные компьютеры со специальным ПО в соответствии с функциональным назначением АРМ.
5.2.16 Должны быть обеспечены ввод и последующая обработка в СОП первичной технологической информации:
- измеренных текущих значений параметров работы оборудования;
- сигналов о положении коммутационных аппаратов;
- информации о работе устройств РЗА;
- данных регистраторов аварийных сигналов;
- данных систем мониторинга технического состояния электротехнического оборудования.
5.2.17 СОП должна обеспечить непрерывный контроль достоверности получаемой от первичных источников информации. Точность синхронизации данных должна быть не более 10 мс для аналоговых данных нормального режима и не боле 1 мс для аварийного режима и для дискретных сигналов.
5.2.18 Дискретные сигналы от блок-контактов коммутационной аппаратуры ЭЧ АЭС (выключателей, разъединителей, ножей), технологических датчиков, пусковых и исполнительных органов устройств РЗА, ПА должны поступать непосредственно на модули УСО контроллеров.
5.2.19 В СОП должны регистрироваться события:
- изменение состояния (положения) объектов автоматизации;
- сигналы о действии устройств РЗА, в том числе журналы событий, пуск, срабатывание и отказ устройств РЗА;
- команды управления оборудованием от оперативного персонала и команды квитирования сигнализации;
- результаты и сигналы самодиагностики элементов СОП.
Должны быть выполнены метки времени.
5.2.20 После приема дискретных сигналов должна быть выполнена их обработка для устранения «дребезга» сигнальных контактов, отстройка от помех в виде коротких импульсов (от 5 до 7 мс).
5.2.21 На АРМ должно обеспечиваться считывание и обработка следующей информации:
- считывание полученных текущих измерений;
- считывание сигналов телесигнализации;
- автоматический сбор осциллограмм от контроллеров и регистраторов, включенных в систему, добавление осциллограмм из других источников;
- сигналы работы и неисправностей МП УРЗА и автоматики.
5.2.22 При обработке и отображении осциллограмм на АРМ инженера РЗА должна обеспечиваться возможность их преобразования, масштабирования, прокрутки, построения векторных диаграмм и т.д.
5.2.23 Архивные данные должны обеспечивать последующее представление персоналу службы РЗА, оперативному, административному и другому персоналу различных данных для анализа и подготовки отчетной информации об истории протекания технологических процессов, развитии аварии, работе автоматики, действиях операторов, функциях и параметрах системы управления, результатах расчета, нормативных и справочных данных.
5.2.24 Защита информации от несанкционированного доступа должна обеспечиваться с помощью системы паролей, которые должны проверяться программным обеспечением при попытке записи, коррекции или удаления информации.
5.2.25 Программное обеспечение (ПО) должно базироваться на международных стандартах и отвечать следующим принципам:
- модульность построения всех составляющих;
- возможность расширения и модификации при интеграции новых устройств и подсистем;
- надежность (соответствие заданному алгоритму, отсутствие ложных действий), защита от несанкционированного доступа и разрушения, как программ, так и данных.
Приложение А
(обязательное)

Времятоковые характеристики МТЗ

Рисунок А. 1 - Инверсная времятоковая характеристика МТЗ

Рисунок А.2 - Длительно инверсная времятоковая характеристика МТЗ

Рисунок А.3 - Крутая времятоковая характеристика МТЗ

Рисунок А.4 - Пологая времятоковая характеристика МТЗ

Лист согласования

РД ЭО 1.1.2.25.0363-2011 «Цифровые (микропроцессорные) устройства релейной защиты и автоматики электроустановок собственных нужд нормальной эксплуатации, систем важных для безопасности и аварийного электроснабжения АЭС. Общие технические требования»

/Заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС - директор департамента инженерной поддержки / ОАО «Концерн Росэнергоатом»		Н.Н. Давиденко
Заместитель директора Департамента инженерной поддержки / ОАО «Концерн Росэнергоатом»		Ю.П. Тетерин
Главный технолог по электротехническому оборудованию Департамента инженерной поддержки ОАО «Концерн Росэнергоатом»		К.Ш. Юзмиев
Нормоконтроллер

Лист визирования

РД ЭО 1.1.2.25.0363-2011 «Цифровые (микропроцессорные) устройства релейной защиты и автоматики электроустановок собственных нужд нормальной эксплуатации, систем важных для безопасности и аварийного электроснабжения АЭС. Общие технические требования»

Заместитель Генерального директора, директор технологического отделения ОАО «ВНИИАЭС»
		А.В. Михальчук

Начальник отдела стандартизации и качества		В.М. Симин

Начальник отдела № 180		А.А. Караулов

Начальник лаборатории отдела № 180		Е.И. Степаненко

Ведущий инженер отдела № 180		О.И. Караулова

Ведущий инженер отдела № 180		А.В. Малофеев

Инженер отдела № 180		И.М. Лагутина

Лист согласования

РД ЭО 1.1.2.25.0363-2011 «Цифровые (микропроцессорные) устройства релейной защиты и автоматики электроустановок собственных нужд нормальной эксплуатации, систем важных для безопасности и аварийного электроснабжения АЭС. Общие технические требования»

Главный инженер филиала	Письмо от 25.11.2011	В.Н. Бессонов
ОАО «Концерн Росэнергоатом»	№ ЭЦ-07-49/17968
«Балаковская атомная станция»

Главный инженер филиала	Письмо от 02.12.2011	Ю.В. Носов
ОАО «Концерн Росэнергоатом»	№ 11-02-2587
«Белоярская атомная станция»

Главный инженер филиала	Письмо от 14.11.2011	К.И. Озеров
ОАО «Концерн Росэнергоатом»	№ 03/6645
«Билибинская атомная станция»

Главный инженер филиала	Письмо от 15.12.2011	А.Н. Ионов
ОАО «Концерн Росэнергоатом»	№ 03-15315
«Кольская атомная станция»

Главный инженер филиала	Письмо от 23.11.2011	А.А. Сальников
ОАО «Концерн Росэнергоатом»	№ 26-28/2402э
«Ростовская атомная станция»

Главный инженер филиала	Письмо от 30.11.2011	М.Ю. Канышев
ОАО «Концерн Росэнергоатом»	№ ф45-13-01/6988
«Калининская атомная станция»

Главный инженер филиала	Письмо от 25.11.2011	А.В. Увакин
ОАО «Концерн Росэнергоатом»	№ 314-15/20202
«Курская атомная станция»

Главный инженер филиала	Письмо от 25.11.2011	К.Г. Кудрявцев
ОАО «Концерн Росэнергоатом»	№ 12-40/2604
«Ленинградская атомная станция»

Главный инженер филиала	Письмо от 02.12.2011	А.П. Щукин
ОАО «Концерн Росэнергоатом»	№ 4603
«Нововоронежская атомная станция»

Главный инженер филиала	Письмо от 28.11.2011	А.И. Васильев
ОАО «Концерн Росэнергоатом»	№ 16-15/5711
«Смоленская атомная станция»

Содержание

1 Область применения
2 Нормативные ссылки
3 Сокращения
4 Технические требования к МП (ЦУРЗА)СН АЭС
4.1 Требования к свойствам УРЗА присоединений СН
4.2 Требования к конструкции устройства
4.3 Требования к помехозащищенности и исключению помех, влияющих на другие устройства
4.4 Требования к функциональным свойствам ЦУРЗА
4.5 Требования к основным параметрам и характеристикам
4.6 Требования по надежности
4.7 Требования к эксплуатационной документации
5 Требования к локальной системе сбора, обработки и передачи информации и системе единого времени
5.1 Общие требования к СОП и системе единого времени
5.2 Технические требования к СОП и системе единого времени
Приложение А (обязательное) Времятоковые характеристики ТЗ