Открытое акционерное общество
«Российский концерн по производству электрической и
тепловой энергии на атомных станциях»
(ОАО «Концерн Росэнергоатом»)

ПРИКАЗ
от 16.03.2012 № 9/223-П

О введении в действие
РД ЭО 1.1.2.25.0363-2011
РД ЭО 1.1.2.03.0537-2011
РД ЭО 1.1.2.28.0807-2011

В рамках выполнения работ, направленных на совершенствование системы управления технической документацией, применяемой в ОАО «Концерн Росэнергоатом», и в соответствии с Перечнем стандартов организации (СТО), руководящих документов (РД ЭО) ОАО «Концерн Росэнергоатом», подлежащих разработке и пересмотру, пересмотрены РД ЭО 0363-02 «Цифровые (микропроцессорные) устройства релейной защиты и автоматики электроустановок собственных нужд нормальной эксплуатации, систем важных для безопасности и аварийного электроснабжения атомных электростанций. Общие технические требования», РД ЭО 1.1.2.03.0537-2006 «Правила организации технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики на атомных станциях», РД ЭО 1.1.2.28.0807-2009 «Устройства релейной защиты и электроавтоматики атомных электростанций. Общие технические требования».
Учитывая вышеизложенное,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести в действие с 15.05.2012 РД ЭО 1.1.2.25.0363-2011 «Цифровые (микропроцессорные) устройства релейной защиты и автоматики электроустановок собственных нужд нормальной эксплуатации, систем важных для безопасности и аварийного электроснабжения атомных электростанций. Общие технические требования», РД ЭО 1.1.2.03.0537-2011 «Правила организации технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики на атомных станциях», РД ЭО 1.1.2.28.0807-2011 «Устройства релейной защиты и электроавтоматики атомных электростанций. Общие технические требования» (далее - РД ЭО 1.1.2.25.0363-2011, приложение 1, РД ЭО 1.1.2.03.0537-2011, приложение 2, РД ЭО 1.1.2.28.0807-2011, приложение 3).
2. Заместителям Генерального директора - директорам филиалов ОАО «Концерн Росэнергоатом» - действующих атомных станций и руководителям структурных подразделений центрального аппарата ОАО «Концерн Росэнергоатом» принять РД ЭО 1.1.2.25.0363-2011, РД ЭО 1.1.2.03.0537-2011, РД ЭО 1.1.2.28.0807-2011 к руководству и исполнению.
3. Департаменту планирования производства, модернизации и продления срока эксплуатации (Дементьев А.А.) внести в установленном порядке РД ЭО 1.1.2.25.0363-2011, РД ЭО 1.1.2.03.0537-2011, РД ЭО 1.1.2.28.0807-2011 в подраздел 2.4.1 Указателя технических документов, регламентирующих обеспечение безопасной эксплуатации энергоблоков АС (обязательных к использованию).
4. Признать утратившими силу приказ концерна «Росэнергоатом» от 21.07.2003 № 625 «О введении в действие РД ЭО 0363-02», приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 14.11.2007 №1150 «О введении в действие РД ЭО 1.1.2.03.0537-2006», приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 16.04.2010 № 458 «О введении в действие РД ЭО 1.1.2.28.0807-2009».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Генерального директора - директора по производству и эксплуатации АЭС Шутикова А.В.

Генеральный директор		E.B. Романов

Приложение 3
к приказу ОАО «Концерн Росэнергоатом»
от 16.03.2012 № 9/223-П

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

УСТРОЙСТВА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ
АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Общие технические требования

РД ЭО 1.1.2.28.0807-2011

Дата введения - 2012-05-15

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	Открытым акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций» (ОАО «ВНИИАЭС»), Открытым акционерным обществом «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (ОАО «Концерн Росэнергоатом»).

2 ВНЕСЕН	Департаментом инженерной поддержки ОАО «Концерн Росэнергоатом»

3 ПРИНЯТ И	приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 16.03.2012 № 9/223-П
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

4 ВЗАМЕН	РД ЭО 1.1.2.28.0807-2009

1 Область применения

1.1 Настоящий руководящий документ эксплуатирующей организации (далее - РД) устанавливает минимальные технические требования к устройствам релейной защиты и автоматики электроустановок АЭС. Настоящий РД предназначен для применения при замене устройств релейной защиты и электроавтоматики, введенных в эксплуатацию по первоначальному проекту.
1.2 Настоящий РД распространяется на системы и устройства:
- релейной защиты, автоматического повторного включения, автоматического ввода резерва электротехнического оборудования энергоблоков (оборудования генерации и выдачи электрической мощности, оборудования сети собственных нужд АЭС);
- релейной защиты и автоматического повторного включения линий электропередач (ВЛ, КЛ), отходящих от АЭС и электротехнического оборудования, установленного на открытых распределительных устройствах АЭС и шин;
- противоаварийной автоматики;
- режимной автоматики.
1.3 Настоящий РД предназначен для применения всеми подразделениями ОАО «Концерн Росэнергоатом» при разработке проектно-сметной документации на замену УРЗА, при проведении процедур по выбору изготовителей и (или) поставщиков технических и программно-технических средств УРЗА, а также в техническом задании договора на изготовление и (или) поставку.
1.4 Требования настоящего РД должны выполняться организациями, привлекаемыми к выполнению работ или оказанию услуг по заказу ОАО «Концерн Росэнергоатом» и его филиалами путем записи ссылок на РД в договорной документации.

2 Нормативные ссылки

В настоящем РД использованы ссылки на следующие нормативные документы:
ГОСТ Р 50746-2000 Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства для атомных станций. Технические требования и методы испытаний
ОСТ 9518-2001 Порядок проведения научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ. Основные положения
СО 34.0-35.648-2001 (РД 153.34.0-35.648-2001) Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и электроавтоматики энергосистем
РД ЭО 0363-11 Цифровые (микропроцессорные) устройства релейной защиты и автоматики электроустановок собственных нужд нормальной эксплуатации, систем важных для безопасности и аварийного электроснабжения АЭС. Общие технические требования ОТТ к ЦУРЗА СН АЭС
Общие требования к системам противоаварийной и режимной автоматики, релейной защиты и автоматики, телеметрической информации, технологической связи в ЕЭС России (Приложение к приказу ОАО РАО «ЕЭС России № 57 от 11.02.2008 г.)
СТО 17330282.29.240.002-2007 Релейная защита и автоматика, противоаварийная автоматика. Организация взаимодействия служб релейной защиты и автоматики в ЕЭС России
СТО 59012820.29.240.001-2011 Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Условия организации процесса. Условия создания объекта. Нормы и требования

3 Сокращения

АВР	- автоматический ввод резерва (источника электропитания или механизма)
АПВ	- автоматическое повторное включение
АРВ	- автоматический регулятор (автоматическое регулирование) возбуждения (генераторов)
АСУ ТП	- автоматизированная система управления технологическими процессами
АЭС	- атомная электрическая станция
AT	- автотрансформатор
ВН	- высшее напряжение
ВЛ	- воздушная линия
ЕЭС	- Единая энергетическая система России
КИВ	- контроль изоляции вводов
ЛЭП	- линия электропередачи
МП УРЗА	- микропроцессорные УРЗА
ОАО	- открытое акционерное общество
ОТТ	- общие технические требования
ОРУ	- открытое распределительное устройство
ПА	- противоаварийная автоматика
ПО	- программное обеспечение
ПУЭ	- правила устройства электроустановок
РУ	- распределительное устройство
РЗА	- релейная защита и автоматика
СН	- собственные нужды
СО	- Системный оператор
УРЗА	- устройства релейной защиты и электроавтоматики
УРОВ	- устройство резервирования при отказе выключателя
ТЭО	- технико-экономическое обоснование

4 Общие требования

4.1 Требования к свойствам УРЗА для применения на АЭС
4.1.1 УРЗА должны обеспечивать безопасное и эффективное технологическое присоединение АЭС к энергетической системе.
4.1.2 УРЗА должны выполнять следующие основные функции:
а) выявление места возникновения КЗ и автоматическое отключение выключателей поврежденного электрооборудования АЭС или участка сети от остальной неповрежденной части электрической установки или сети обладая необходимыми быстродействием и селективностью;
б) выявление нарушений нормальных режимов работы оборудования и подача предупредительных сигналов обслуживающему персоналу или отключение оборудования;
в) АПВ отключенных элементов электрической сети;
г) АВР питания или механизма;
д) УРОВ присоединений;
е) КИВ оборудования с рабочим напряжением от 500 кВ до 750 кВ, при необходимости, в зависимости от конструкции высоковольтных вводов;
ж) режимной и противоаварийной автоматики:
- автоматической ликвидации асинхронного режима турбогенератора;
- автоматики ограничения повышения частоты;
- АРВ генераторов;
- ручной и автоматической точной синхронизации генераторов;
- автоматики охлаждения силовых трансформаторов;
- автоматического регулирования положения переключателя РПН силового трансформатора;
- автоматической регистрации и архивирования событий в электроустановке и заосциллографированных параметров аварийных режимов.
4.1.3 УРЗА по принципам действия, уставкам, настройке и выходным воздействиям должны соответствовать схемам и технологическим режимам работы АЭС и энергосистемы. Принципы выполнения вновь устанавливаемых или модернизируемых систем и устройств РЗА, а также других УРЗА, относящихся к объектам диспетчеризации Системного оператора (ОАО «СО ЕЭС») - организация осуществляющая оперативно-диспетчерское управление всеми энергетическими объектами в составе ЕЭС России), на стадии проектов и рабочей документации должны согласовываться с Системным оператором в соответствии СТО 17330282.29.240.002-2007.
4.1.4 Разработка технического задания на проектирование модернизации (реконструкции) РЗА АЭС должна выполняться в соответствии с ОСТ 9518. Разработку технического задания на проектирование обеспечивает субъект энергетики, выполняющий модернизацию. Дополнительно в техническое задание должны быть включены:
- требования нормативных и технических документов, указанных в договорах о технологическом присоединения АЭС к энергосистеме;
- требования нормативных и технических документов, указанных в договорах и соглашениях, определяющих организацию и практическое исполнение взаимодействия ОАО «Концерн Росэнергоатом» и его филиалов с Системным оператором;
- требования к проектным решениям по УРЗА в части конструктивных решений и алгоритмов воздействий на выключатели защищаемого оборудования исключающих или минимизирующих ложные срабатывания УРЗА, ведущие к отключению или снижению мощности энергоблока;
- задание на применение для построения систем УРЗА современных технических и программно-технических средств;
- задание на разработку конфигурации и параметрирования МП УРЗА (состав функций, алгоритмы действия, логические схемы, схемы внешних соединений), соответствующей режимам работы электротехнического оборудования и энергосистемы, с учетом опыта эксплуатации;
- задание на разработку АСУ ТП энергообъекта;
- требование о выполнении проектной конфигурации и параметрирования функций МП УРЗА, как правило, на заводе-изготовителе.
4.1.5 Системы и устройства РЗА электроустановок АЭС должны удовлетворять требованиям селективности, быстродействия, чувствительности и надежности.
4.1.6 Соответствие устройств релейной защиты требованиям к надежности при эксплуатации оценивается по:
- правильному и безотказному действию на отключение выключателей и на другие исполнительные элементы при всех повреждениях и нарушениях нормального режима работы защищаемого оборудования, для действия при которых защита предназначена;
- отсутствию ложного срабатывания в нормальных условиях, а также при повреждениях и нарушениях нормального режима работы защищаемого оборудования, при которых действие данной защиты не предусмотрено, и должна действовать другая защита;
- наличию автоматической блокировки ложного или излишнего срабатывания из-за повреждения или отказа единичного элемента технического средства устройства защиты.
4.1.7 Устройства РЗА должны иметь конструкцию, обладающую сейсмостойкостью.
4.1.8 Требование надежности обеспечивается совершенством логики функционирования защиты и конструкций аппаратуры, добротностью деталей, простотой выполнения УРЗА, выбираемых для целей проведения модернизации (реконструкции).
4.1.9 Должно быть затребовано у изготовителя (поставщика) микропроцессорных УРЗА описание в поставляемой эксплуатационной документации всех критичных единичных элементов, отказ которых может привести к ложному срабатыванию, а также те элементы, отказ которых контролируется встроенной автоматической системой проверки с блокированием срабатывания УРЗА.
4.1.10 У микропроцессорных и микроэлектронных УРЗА должны быть встроенные системы автоматической (самодиагностики) и тестовой проверки, которые позволяют быстро выявить появившиеся неисправности и тем самым предотвратить отказ или неправильную работу защиты.
4.1.11 Надежность срабатывания систем РЗА АЭС при отключении поврежденного или дефектного электрооборудования должна обеспечиваться выполнением требований ближнего резервирования (применением схемы построения РЗА с резервированием основных защит или основных защитных функций в МП УРЗА) и дальнего резервирования (отключение КЗ защитами смежных элементов при отказе защит поврежденного элемента).
4.1.12 Надежность защит по чувствительности обеспечивается при проектировании путем выбора технических средств РЗА с улучшенными характеристиками измерительных органов защит и обеспечением нормативных коэффициентов чувствительности в соответствии с требованиями ПУЭ и нормативных документов, введенных дополнительно к ПУЭ.
4.1.13 Для обеспечения отключения поврежденного участка, в случае отказа выключателя поврежденного присоединения, должно применяться УРОВ.
4.1.14 Конструктивно УРОВ должно предусматриваться отдельно для каждого выключателя с возможностью независимого обслуживания каждого устройства.
4.1.15 Действие УРОВ присоединений должно обеспечивать отключение смежных с отказавшим выключателей и запрет их АПВ. Необходимость действия на другие системы и устройства РЗА (пуск команд телеотключения и т.п.) должно определяться при проектировании.
4.1.16 Схема РЗА должна быть выполнена таким образом, чтобы при выводе УРЗА для технического обслуживания предотвращалось случайное действие на отключение выключателей смежных присоединений и действие в остающиеся в работе другие схемы из-за ошибок релейного персонала при производстве работ.
4.1.17 При замене длительно эксплуатировавшихся УРЗА устройствами другого типа должны быть установлены объем и периодичность планового технического обслуживания с учетом имеющегося опыта эксплуатации аналогичных устройств на энергетических объектах ЕЭС Российской Федерации.
4.1.18 В соответствии с СО 34.0-35.648 замене подлежат технические средства систем РЗА АЭС, включая УРЗА ЛЭП и ПА, находившиеся в эксплуатации:
- УРЗА на электромеханической элементной базе более 25 лет;
- микроэлектронные УРЗА более 18 лет.
4.1.19 При планировании модернизации или выполнения работ по продлению срока службы энергоблока должна быть предусмотрена модернизация (реконструкция) морально и физически устаревших УРЗА, как правило, на современные микропроцессорные.
4.1.20 При замене электромеханических технических средств микроэлектронными или микропроцессорными до начала проектирования или в составе технического задания на разработку проекта должен быть предусмотрен этап оценки электромагнитной обстановки, включая проверку исправности устройств заземления, в месте установки аппаратных средств и прохождения их измерительных, логических и информационных цепей.
4.1.21 На основании результатов выполненной оценки электромагнитной обстановки должны быть разработаны и выполнены мероприятия для обеспечения помехозащищенности и помехоустойчивости микропроцессорных и микроэлектронных УРЗА. Мероприятия должны быть частью проекта по модернизации УРЗА.
В мероприятиях должны содержаться необходимые, в соответствии требованиям ГОСТ Р 50746, действия:
- по обеспечению превышения величины полезных сигналов в измерительных, логических и информационных цепях над величиной помех;
- по защите измерительных, логических и информационных цепей в УРЗА от неустранимых помех и, при необходимости, по подавлению имеющихся помех.

4.2 Дополнительные требования к УРЗА энергоблоков АЭС
4.2.1 К УРЗА энергоблоков относятся УРЗА электротехнического оборудования в схеме генерации и выдачи электрической мощности АЭС, рабочих трансформаторов собственных нужд и вводов на секции собственных нужд нормальной эксплуатации. Основные требования к свойствам изложены в 4.1.
4.2.2 План модернизации (реконструкции) УРЗА генераторов, блочных повышающих трансформаторов, рабочих и резервных трансформаторов СН, отработавших нормативный срок, должен предусматривать замену на современные МП УРЗА.
4.2.3 УРЗА блока генератор-трансформатор на микропроцессорных программно-технических средствах должны состоять, как минимум, из двух комплектов, способных автономно выполнить все функции требуемых защит и электроавтоматики электротехнического оборудования.
4.2.4 Допускается применение программно-технических средств УРЗА с полным или частичным алгоритмом мажорирования для исключения или минимизации отключения или разгрузки энергоблока АЭС в результате ложного срабатывания УРЗА из-за повреждения или отказа единичного элемента при безусловном выполнении требования 4.1.6. Применение принципа мажорирования указывается в техническом задании на проектирование УРЗА конкретного энергоблока АЭС.
4.2.5 Набор функций УРЗА энергоблоков должен соответствовать требованиям ПУЭ и эксплуатационных ограничений в документации разработчиков защищаемого электротехнического оборудования. На стадии проектирования набор функций, логика действия и уставки РЗА согласовываются с Системным оператором согласно условиям технологического присоединения к энергосистеме и СТО 17330282.29.240.002-2007.
4.2.6 Техническое задание на проектирование должно предусматривать:
- установку двух комплектов измерительных трансформаторов тока и напряжения для раздельного подключения комплектов УРЗА генератора и трансформатора блока. Предусматривать подключение каждого комплекта УРЗА к отдельной обмотке (по возможности);
- подключение каждого из комплектов МП УРЗА к разным источникам оперативного тока. При наличии на блоке одной аккумуляторной батареи, подключение должно выполняться к разным секциям щита постоянного тока.
4.2.7 Для реализации УРЗА с алгоритмами мажорирования на эксплуатируемых энергоблоках в ТЗ на проектирование следует записывать следующие требования:
- измерительные трансформаторы тока и напряжения, цепи измерения тока и напряжения, цепи питания и оперативного постоянного тока должны выполняться минимально двумя раздельными системами для каждого из двух комплектов УРЗА блока генератор-трансформатор;
- каждый комплект УРЗА должен быть многопроцессорным, как минимум двухпроцессорным. С помощью каждого процессора должны образовываться процессорный модуль для выполнения всех функций защиты и электроавтоматики блока генератор-трансформатор;
- реализация алгоритмов мажорирования должна надежно блокировать срабатывание УРЗА на отключение энергоблока из-за повреждении любого единичного элемента в любом комплекте и обеспечивать надежное выполнение функции отключения при возникновении требования такого действия;
- алгоритмы мажорирования и блокировки срабатывания должны выполняться преимущественно программным способом с возможностью оперативного изменения алгоритма логики выходных воздействий при отказе одного из процессорных модулей;
- комплекты УРЗА не должны излишне нагружаться дополнительными функциями. Как правило, в качестве дополнительных функций должна применяться функция регистратора событий срабатывания и результатов самодиагностики.
4.2.8 Характеристики измерительных трансформаторов тока и напряжения должны соответствовать требованиям, приведенным в технических данных микропроцессорных и микроэлектронных защит.
4.2.9 При выборе конструктивного исполнения предпочтение должно отдаваться, при прочих равных характеристиках, заводскому шкафному исполнению комплекта микропроцессорных УРЗА блока.
4.2.10 Оперативный ввод/вывод микропроцессорного комплекта должен выполняться переключающим устройством (переключающими устройствами), обеспечивающим вывод всех выходных цепей, по которым возможно отключение выключателей или пуск УРОВ при работе на панели защиты, без дополнительного отсоединения измерительных, логических или сигнальных цепей.
4.2.11 Техническая документация на изготовление шкафа микропроцессорного УРЗА блока должна содержать требования по конфигурированию и параметрированию в объеме, позволяющем выполнить программирование логики и ввод необходимых параметров и уставок защит на заводе-изготовителе.
4.2.12 Право доступа к вводу в терминал базовой логической схемы или изменения логической схемы должно даваться только фирме-изготовителю микропроцессорного УРЗА. Фирма-изготовитель может делегировать право доступа специализированной организации с сохранением своей ответственности. Персоналу служб РЗА и оперативному персоналу доступ разрешается только в пользовательское ПО в соответствии с эксплуатационной документацией изготовителя.
4.2.13 Шкафы и микропроцессорные терминалы должны удовлетворять требованиям ГОСТ Р 50746 по электромагнитной совместимости.
4.2.14 При проектировании системы регистрации аварийных событий и процессов должно быть обеспечено требование сбора информации в объеме, достаточном для обеспечения своевременного (в том числе, оперативного) анализа аварийного процесса (возникновения, протекания и ликвидации аварии, установления фактического алгоритма работы систем РЗА, противоаварийной автоматики, блок-контактов выключателей, параметров системы оперативного постоянного тока и др.). При этом должно выполняться осциллографирование токов, напряжений, в том числе значений, предшествующих аварийному режиму, дискретных сигналов о работе устройств РЗА, положении выключателей, параметры оперативного тока и т.п.
Микропроцессорные комплекты УРЗА энергоблоков АЭС могут иметь (при обоснованной технической необходимости):
- встроенное управление выключателем;
- встроенные осциллограф и регистратор событий;
- встроенный блок мониторинга текущих значений токов, напряжений, мощности, частоты и других параметров, используемых для анализа состояния и режима работы защищаемого электрооборудования, диагностики неисправностей и расчета его остаточного ресурса.

4.3 Дополнительные требования при применении МП УРЗА
4.3.1 Планируемое к применению МП УРЗА должно соответствовать требованиям, изложенным в 4.1, а импортные МП УРЗА адаптированы к принципам построения систем РЗА в ЕЭС России. МП УРЗА зарубежного изготовления должны обеспечиваться русскоязычным ПО.
4.3.2 МП УРЗА должны предусматривать возможность их применения в качестве автономных устройств, совместимых с традиционными УРЗА.
4.3.3 Входы и выходы дискретных сигналов микропроцессорных устройств РЗА должны быть выполнены с обеспечением гальванической развязки цепей сети дискретных сигналов и цепей процессорной части устройств.
4.3.4 В технической документации, при необходимости, должно указываться требование о выводе отдельных защит микропроцессорного комплекта отдельными переключающими устройствами.
4.3.5 Микропроцессорные комплексы, относящиеся к одному силовому оборудованию (например, блок генератор-трансформатор), должны быть синхронизированы между собой по времени с погрешностью не более 1 мс.
Микропроцессорные комплексы также должны быть синхронизированы с системой единого времени на объекте.
4.3.6 В каждом из взаиморезервируемых МП УРЗА должна предусматриваться максимально возможная автономность выполнения отдельных функций, чтобы отказ выполнения одной функции не приводил к отказу выполнения другой функции.
4.3.7 Для внешних подсоединений токовых цепей, цепей напряжения и цепей оперативного тока, должны применяться стандартные колодки соединения на винтовых зажимах или пружинных типа «WAGO» с индивидуальным отсоединением проводников. Колодки соединений должны обеспечивать присоединение медных жил (кабелей) с сечением до 2,5 мм2, для токовых цепей должны обеспечивать подсоединение медных жил сечением до 10 мм2.
Точное сечение проводов, подлежащих подсоединению к микропроцессорному устройству, определяется проектом.
4.3.8 Характеристики дискретных входов в терминалы МП УРЗА должны удовлетворять следующим требованиям:
- напряжение срабатывания должно быть в пределах от 0,7 до 0,75 от величины номинального напряжения сети оперативного тока. При этом дискретный вход должен относиться к разряду «высокопороговых» устройств и надежно не срабатывать при величине напряжения сигнала до 0,6 от номинального;
- для отстройки от наведенных импульсных помех должна иметься возможность регулируемой задержки на срабатывание в диапазоне от 1 до 50 мс. Необходимое число входов с регулируемой задержкой на срабатывание и сама величина задержки определяется при проектировании по согласованию с Системным оператором;
- входное сопротивление должно быть согласовано с примененным на энергоблоке устройством автоматического контроля уровня сопротивления изоляции цепей оперативного тока. При необходимости схема контроля изоляции должна быть модернизирована. Рекомендуется применение автоматических устройств контроля уровня изоляции с безобрывным методом определения места замыкания на землю или недопустимого снижения уровня изоляции;
- входное сопротивление дискретного входа должно обеспечивать минимальный ток надежной работы электромеханических контактов внешнего устройства, подключаемого к этому входу;
- на дискретных входах с длинными кабельными связями для защиты от высоковольтных помех, связанных с выносом потенциала должны применяться специальные разделительные реле, как правило того же изготовителя, что и дискретного модуля.
4.3.9 В МП УРЗА должен быть предусмотрен встроенный интерфейс с дисплеем и клавиатурой. Алфавитно-цифровой мини-дисплей, как правило, должен иметь от двух до четырех строк, от шестнадцати до двадцати символов на каждой строке, а клавиатура - цифровые и функциональные клавиши.
4.3.10 В сложных МП УРЗА, в которых требуется выполнять конфигурирование системы для связи с внешними устройствами и вводить большое количество уставок, должен предусматриваться графический дисплей.
4.3.11 Пакет поставляемой технической документации и программное обеспечение должны быть выполнены на русском языке.
В пакет технической документации при заказе рекомендуется включать принципиальные, функционально-логические схемы и схемы программируемой логики, а также актуальное техническое описание и руководство по эксплуатации микропроцессорного устройства РЗА.
Техническая документация должна быть представлена на бумажном носителе и в электронном виде,
4.3.12 Отображение информации, используемой оперативным персоналом и персоналом служб РЗА АЭС должно выполняться применением средств, обеспечивающих быстрое и однозначное представление информации.
4.3.13 Для надписей должны применяться общепринятые в электроэнергетике символы, размерности, сокращения и т.д. Используемые мнемокоды должны быть стандартными.
4.3.14 Как правило должны применяться МП УРЗА, имеющие перепрограммируемое энергонезависимое устройство памяти и библиотеку стандартных (базовых логических) функций.
4.3.15 Требования к МП УРЗА собственных нужд АЭС изложены в РД ЭО 0363.
4.3.16 Конструкция и логика МП УРЗА должны предусматривать их ремонтопригодность. Ремонтопригодность должна обеспечиваться как минимум на уровне отдельных конструктивных модулей и блоков.
4.3.17 Договорная документация на изготовление (поставку) должна содержать требование об указании в эксплуатационной документации, поставляемой вместе с УРЗА, критериев (признаков) отказов и критериев предельных состояний, а также должно указываться время ожидания ремонта, (замены неисправного элемента).
4.3.18 Одновременно с выбором микропроцессорного УРЗА должно быть выбрано и включено в состав проекта модернизации (реконструкции) системы РЗА специальное автоматизированное устройство для проведения наладки и проверок микропроцессорных УРЗА в эксплуатации.
4.3.19 Микропроцессорное УРЗА должно обладать способностью интеграции в АСУ ТП электрической части АЭС по современным протоколам и интерфейсам связи. При этом действие основных функций релейной защиты и автоматики не должно зависеть от функционирования АСУ ТП.

4.4 Требования к УРЗА электрооборудования, относимого к элементам единой национальной электрической сети Российской Федерации
4.4.1 К УРЗА элементов единой национальной электрической сети Российской Федерации, находящихся в собственности ОАО «Концерн Росэнергоатом», относятся УРЗА электротехнического оборудования РУ ВН АЭС, которое используется для решения задач по транспортировке электроэнергии сетевой компанией и поддержания режима энергосистемы:
- УРЗА системообразующих ВЛ с линейным реактором, присоединенных к ОРУ АЭС;
- УРЗА AT связи распределительных устройств с напряжением от 110 до 750 кВ;
- защита распределительных шин на напряжении от 110 до 750 кВ;
- УРЗА резервных трансформаторов собственных нужд АЭС.
4.4.2 На УРЗА элементов национальной электрической сети распространяются требования, изложенные в 4.1 и 4.2.
4.4.3 Устройства релейной защиты и автоматики, устанавливаемые на одной ЛЭП со всех ее сторон, должны удовлетворять требованию аппаратной и функциональной совместимости.
4.4.4 Основные требования к УРЗА элементов национальной электрической сети, подлежащие исполнению, излагаются в нормативных документах, указываемых в договоре о технологическом присоединении АЭС к энергосистеме.

4.5 Требования к устройствам режимной и противоаварийной системной автоматики
Технические требования к системной противоаварийной и режимной автоматике энергоузла АЭС разрабатываются специализированной организацией, выбранной по конкурсу генпроектировщиком (генподрядчиком) сооружения АЭС в составе отдельного раздела ТЭО (проекта) АЭС. Технические требования согласовываются Системным оператором. Процедура реализации вышеуказанных технических требований определяется соглашением о взаимодействии по проектированию, финансированию и организации работ по развертыванию и эксплуатации комплекса системной противоаварийной автоматики энергоузла АЭС и смежных с ней объектов и соответствии с СТО 59012820.29.240.001-2011.

Лист согласования

РД ЭО 1.1.2.28.0807-2011 «Устройства релейной защиты и электроавтоматики атомных электростанций. Общие технические требования»

/Заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС - директор департамента инженерной поддержки / ОАО «Концерн Росэнергоатом»		Н.Н. Давиденко
Заместитель директора Департамента инженерной поддержки / ОАО «Концерн Росэнергоатом»		Ю.П. Тетерин
Главный технолог по электротехническому оборудованию Департамента инженерной поддержки ОАО «Концерн Росэнергоатом»		К.Ш. Юзмиев
Нормоконтроллер

Лист визирования

РД ЭО 1.1.2.28.0807-2011 «Устройства релейной защиты и электроавтоматики атомных электростанций. Общие технические требования»

Заместитель Генерального директора, директор технологического отделения ОАО «ВНИИАЭС»
		А.В. Михальчук

Начальник отдела стандартизации и качества		В.М. Симин

Начальник отдела № 180		А.А. Караулов

Начальник лаборатории отдела № 180		Е.И. Степаненко

Ведущий инженер отдела № 180		О.И. Караулова

Ведущий инженер отдела № 180		А.В. Малофеев

Инженер отдела № 180		И.М. Лагутина

Лист согласования

РД ЭО 1.1.2.28.0807-2011 «Устройства релейной защиты и электроавтоматики атомных электростанций. Общие технические требования»

Главный инженер филиала	Письмо от 22.11.2011	В.Н. Бессонов
ОАО «Концерн Росэнергоатом»	№ ЭЦ-09-53/17734
«Балаковская атомная станция»

Главный инженер филиала	Письмо от 02.12.2011	Ю.В. Носов
ОАО «Концерн Росэнергоатом»	№ 11-02-2587
«Белоярская атомная станция»

Главный инженер филиала	Письмо от 14.11.2011	К.И. Озеров
ОАО «Концерн Росэнергоатом»	№ 03/6646
«Билибинская атомная станция»

Главный инженер филиала	Письмо от 10.11.2011	А.Н. Ионов
ОАО «Концерн Росэнергоатом»	№ 03-13663
«Кольская атомная станция»

Главный инженер филиала	Письмо от 30.11.2011	М.Ю. Канышев
ОАО «Концерн Росэнергоатом»	№ ф45-13-01/6988
«Калининская атомная станция»

Главный инженер филиала	Письмо от 15.11.2011	А.В. Увакин
ОАО «Концерн Росэнергоатом»	№ 314-15/19455
«Курская атомная станция»

Главный инженер филиала	Письмо от 21.11.2011	К.Г. Кудрявцев
ОАО «Концерн Росэнергоатом»	№ 12-40/2556
«Ленинградская атомная станция»

Главный инженер филиала	Письмо от 22.11.2011	А.П. Щукин
ОАО «Концерн Росэнергоатом»	№ 4476
«Нововоронежская атомная станция»

Главный инженер филиала	Письмо от 22.11.2011	А.И. Васильев
ОАО «Концерн Росэнергоатом»	№ 16-15/5596
«Смоленская атомная станция»

Содержание

1 Область применения
2 Нормативные ссылки
3 Сокращения
4 Общие требования к УРЗА АЭС
4.1 Требования к свойствам УРЗА для применения на АЭС
4.2 Дополнительные требования к УРЗА энергоблоков АЭС
4.3 Дополнительные требования при применении микропроцессорных УРЗА
4.4 Требования к УРЗА электрооборудования, относимого к элементам единой национальной электрической сети Российской Федерации
4.5 Требования к устройствам режимной и противоаварийной системной автоматики